附件

港口危险货物作业典型事故隐患及建议对策

| 序号 | 现场核查时发现的典型隐患 | 判定依据 | 风险程度 | 专家建议对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业未配备注册安全工程师 | 《安全生产法》第二十四条 《港口危险货物安全管理规定》第二十七条 | 中 | 按规定配备足够的注册安全工程师 |
| 2 | 从业人员对作业品种技术参数不掌握，危险货物的分类分项、包装类别以及海洋污染物不清楚 | 《港口危险货物安全管理规定》第二十七条 《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》第四条 | 中 | 加强教育培训，补充技术力量 |
| 3 | 危险货物集装箱堆场消防栓设置在堆场围网内 | 事故状态下在围网内灭火作业危险性高，易造成二次伤害 | 高 | 消防栓宜距箱体15米以上 |
| 4 | 企业应急预案未备案 | 《港口危险货物安全管理规定》第五十八条 | 中 | 依规定进行备案 |
| 5 | 爆炸危险区域电器、电气线路不防爆 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5章 《石油库设计规范》第14.1.5条 | 高 | 进行防爆改造 |
| 6 | 储罐入口未设置紧急切断阀 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第5条 | 中 | 入口应设置，出口宜设置 |
| 7 | 紧急切断阀仅为远程手动控制，未与液位进行联锁控制 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第五条 | 低 | 按“高高”、“低低”联锁控制 |
| 序号 | 存在问题 | 判定依据 | 风险程度 | 建议对策 |
| 8 | 储罐、管道及附件锈蚀严重，维护保养差 | 《港口危险货物安全管理规定》第三十一条 《港口危险货物重大危险源监督管理办法（试行）》第十四条、十六条 | 高 | 定期进行防腐处理，做好维护保养 |
| 9 | 储罐外部距离不足 | 《石油库设计规范》第4.0.10条 | 高 | 宜采取封存停用、更换储存货种等方式保证符合安全距离要求 |
| 10 | 可燃气体探测器、温度传感器、液位传感器故障 | 《港口危险货物重大危险源监督管理办法（试行）》第十六条 | 中 | 修复 |
| 11 | 危险货物储罐定期检测未进行 | 《港口危险货物安全管理规定》第三十四条 《交通运输部办公厅关于加强港口危险货物储罐安全管理的意见》第七条 | 中 | 按要求完成定期检测 |
| 12 | 安全评价报告、港口重大危险源安全评估报告过期 | 《港口危险货物安全管理规定》第二十八条、五十三条 | 低 | 重新进行评估 |
| 14 | 安全评价报告或港口重大危险源安全评估报告社会风险进入“尽可能降低区”时，未采取附加的措施 | 《港口危险货物重大危险源监督管理办法（试行）》第七条 | 中 | 提出并采取针对性的措施 |