广东省高速公路联网监控、通信系统

技术要求

（GDJTG/T J01—2012）

目   录

1 总则	1

1.1 目的	1

1.2 依据	1

1.3 范围	1

1.4 规范性引用文件	1

2 术语和定义	3

2.1 术语	3

2.2 定义	6

3 总体要求	9

3.1 系统总体架构	9

3.2 系统建设	9

3.3 系统运行管理	9

4 监控系统技术要求	11

4.1 一般规定	11

4.2 系统总体框架	12

4.3 联网监控系统网络	14

4.4 系统构成与功能	14

4.5 监控数据联网	17

4.6 视频图像联网	27

4.7 联网监控软件	32

4.8 监控系统设置规模	37

5 通信系统技术要求	41

5.1 一般规定	41

5.2 省骨干传输系统	43

5.3 路段内接入网系统	49

5.4 程控交换系统	52

5.5 数据、图像传输通路	56

5.6 会议电视系统	59

5.7 呼叫服务中心	61

5.8 通信电源	63

5.9 通信光电缆	65

5.10 支撑网	66

5.11 通信管道工程	69

  - 总则

    - 目的

为提高广东省高速公路使用效率和服务质量，统一广东省高速公路联网运行环境下的监控系统和通信系统技术规范、设计标准和运行规程，指导系统建设和运行管理，制定本技术要求。

    - 依据

本技术要求依据《中华人民共和国公路法》、《收费公路管理条例》、《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》、《收费公路联网收费技术要求》等相关标准、规范，结合广东省高速公路联网运行的实际编制。

    - 范围

本技术要求规定了广东省高速公路联网运行监控系统和通信系统运行总则、技术标准和规范性附录。

本技术要求适用于广东省高速公路新建、在建、扩建、改建和大修工程中联网监控、通信系统的实施及管理。

本技术要求的适用对象包括与高速公路联网运行机电项目相关的建设单位、经营管理单位、设计单位、监理单位、系统集成商和设备供应商等。

    - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本技术要求的引用而成为本技术要求的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术要求。然而，鼓励根据本技术要求达成协议的各方研究是否可适用这些文件的最近版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术要求。

GB/T 2260－1999 中华人民共和国行政区划代码

JTG B01-2003 公路工程技术标准

GB/T 18277－2000 公路收费制式

GB/T 18367－2001 公路收费方式

GB/T 20135 智能运输系统 电子收费 系统框架模型

GB/T 20851 电子收费 专用短程通信

中华人民共和国交通运输部2012年第3号公告 高速公路监控技术要求

中华人民共和国交通运输部2012年第3号公告 高速公路通信技术要求

中华人民共和国交通运输部2012年第3号公告 公路网运行监测与服务暂行技术要求

中华人民共和国交通部2007年第35号公告 收费公路联网收费技术要求

GB 50174	电子信息系统机房设计规范

YD/T 1712    中小型电信机房环境要求

YD/T 1821    通信中心机房环境条件要求

YD/T 2057    通信机房安全管理总体要求

YD/T 5003    电信专用房屋设计规范

YD/T 5024    SDH本地网光缆传输工程设计规范

SJ/T 10796   	防静电活动地板通用规范

JTG D80-2006 高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范

JTG D70-2004 公路隧道设计规范

JTG\T D71-2004 公路隧道交通工程设计规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本技术要求。

    - 术语

      - GUI(Graphical User Interface)—图形化人机交互界面。一种可视化的用户界面，它使用图形界面代替文字界面，操作更人性化，减轻了用户的认知负担，更容易操作。

      - E1—欧洲的30路脉码调制 (PCM：Pulse Code Modulation)标准。

      - GPS(Global Positioning System)—全球定位系统。

      - IP(Internet Protocol)—因特网协议。

      - NTSC(National Television Systems Committee)—(美国)国家电视系统委员会制式。

      - PAL(Phase Alternating Line)—彩色电视广播标准，采用逐行倒相正交平衡调幅的技术。

      - H.264—ITU-T的视频编码专家组(VCEG：Video Coding Experts Group)和ISO/IEC的活动图像编码专家组(MPEG：Moving Pictures Experts Group)的联合视频组(JVT：Joint Video Team)开发的一个数字视频编码标准，它既是ITU-T的H.264，又是ISO/IEC的MPEG-4的第10部分。

      - ASON (Automatically Switched Optical Network) ——自动交换光网络。

      - LPR（Local Primary Reference）——区域基准时钟。

      - OLT（Optical Line Terminal）——光线路终端。

      - ONU(Optical Network Unit)—光网络单元。

      - PRC(Primary Reference Clock)—全网基准时钟。

      - SDH(Synchronous Digital Hierarchy)—同步数字序列。

      - MCU（Multipoint control Unit）——多点控制单元。

      - STM-n(Synchronous Transfer Mode)—同步传送模块。

      - SSU(Synchronous Supply Unit)—同步供给单元。

      - VD(Vehicle Detector) —车辆检测器。

      - VI(Visibility Detector) —能见度检测器。

      - WD(Weather Detector) —气象检测器。

      - WS(Wind Speed Detector) —风速风向检测器。

      - CCTV(Camera) —摄像机。

      - LS(Lane Sign) —车道控制灯。

      - SCMS(Small Changeable Message Sign) —立柱式可变信息标志。

      - FCMS(F Changeable Message Sign) —悬臂式可变信息标志。

      - CMS(Changeable Message Sign) —门架式可变信息标志。

      - TCMS(Tunnel Changeable Message Sign) —隧道内可变信息标志。

      - CSLS(Changeable Speed Limit Sign) —可变限速标志。

      - TS(Traffic Signals) —交通信号灯。

      - LO/LI(Light Intensity Detector) —光强检测器。

      - FD(Fire Dectector) —火灾自动检测器。

      - PB(Push-Button) —火灾报警按钮。

      - LS(Changeable Lane Control Sign) —车道控制标志。

      - LC (Local Controller) —本地(区域)控制器。

      - PLC(Programmable Controller) —可编程逻辑控制器。

      - ET(Emergent Telephone) —紧急电话。

      - AM(Power Amplifier) —功率放大器。

      - LH(Loudhailer)—有线广播。

      - ELS(Electronic Lead Signal)—电光诱导标志。

      - TPB(Tunnel Portal Balustrade) —洞口栏杆机。

      - SLA(Sound And Light Alarm) —声光报警器。

      - DB(Distribution Box) —配电箱。

      - DVOU(Digital Video Optical Unit)—数字光端机。

      - CO/VI(Carbon Monoxide/Visibility Detector)—氧化碳/能见度检测器。

      - NOx(Nitrogen Oxide Detector) —氮氧化物检测器。

      - QT(Query Terminal) —查询终端。

      - WAP（Wireless Application Protocol) ——无线应用协议。

    - 定义

      - 省中心

省中心在本技术要求中指由广东省人民政府交通主管部门（即广东省交通运输厅）设立的，或由其委托机构设立的，承担全省高速公路联网运行监控、通信等业务管理工作的专门机构，是省监控中心、省通信中心的统称。

在规划、建设、运行管理的文件中，不区分“省中心”、“省监控中心”、“省管理中心”或“省通信中心”，其内涵和外延一致。

      - 路段中心

路段中心是指由参加广东省联网运行的高速公路（特大桥、长大隧道）经营管理单位确定的专门机构，作为路段监控、通信中心，负责所辖路段范围内机电系统日常运行管理，接受省中心的业务调度，直接（或通过路段分中心）管理基层管理站（所）的业务运行。

在规划、建设、运行管理的文件中，不区分“路段中心”、 “路段管理中心”或“路公司中心”的区别，其内涵和外延一致。相应的监控、通信系统可称为路段监控中心、路段通信中心。

      - 管理站

管理站是指由各路段经营管理单位确立的业务部门或场站，主要包括收费站、监控管理（站）所、隧道管理站（所）、服务区等。负责本路段指定区域和指定业务的日常运行管理，接受所属路段（分）中心的业务指挥和调度。

      - 交通监控数据

交通监控数据指所有反映高速公路状况的数据和影响高速公路通行能力的因素的信息。

      - 交通事件（突发事件）

交通事件（突发事件）是指发生时间和位置不可准确预测，造成道路通行能力临时下降的情况，如交通事故、车辆抛锚、不恰当驾驶行为、货物散落、公路施工、路面失修等，也表示因雾、雨、雪、冰、积水、大风等引起通行能力下降的气象条件。

      - 收费监控信息

收费监控信息是指从联网收费系统中产生的与道路运营管理相关的监控信息，包括数据和图像，如出入口交通量数据、车道交通量数据、牌照信息、收费车道与收费站的开/闭状态、收费站视频监视图像、收费亭视频监视图像、收费广场视频监视图像、收费站事件信息、收费系统故障信息、收费系统与收费网络管理信息等。

      - 中间件

介于应用和操作系统之间的系统软件。它能屏蔽操作系统和网络协议的差异，为企业级的分布式应用提供一个标准平台，使得应用软件开发和运行能独立于特定的硬件和操作系统平台，实现企业应用系统的集成。

      - 干线通信网

干线通信网是指在省内由各路段通信（分）中心与省中心之间建立起来的通信传输平台系统，它能有效的覆盖全省高速公路网，为全路网的语音、数据、图像等综合业务信息提供高速传输通道，是路段通信网上层的省域核心网络。

      - 路段通信网（路段接入网）

路段通信网是指用于路段内将语音、数据、图像等各种管理业务信息的传输实体，是配置在省骨干通信网下面一层的各路段内部通信传输平台。

      - 骨干通信站

骨干通信站是设置在骨干通信网上的通信站（节）点，是路段通信网接入骨干通信网的接口。

  - 总体要求

    - 系统总体架构

（1）广东省高速公路联网运行监控、通信系统由省中心系统、路段（分）中心系统、管理站三级构成。

（2）省中心系统由省监控中心、省通信中心等系统组成；路段中心系统由路段监控、通信中心等系统组成。各级中心监控、通信系统应采用合址方式建设，并逐步向集中监控管理模式发展。

    - 系统建设

（1）高速公路联网监控、通信系统，按照“统一规划、分级负责、分期实施、逐步完善”的指导思想规划、建设和实施，并逐步实现跨省联网。

（2）高速公路联网监控、通信系统的建设实施应符合国家规定的基本建设程序和相关标准规范，同时应符合本技术要求的相关规定。

（3）涉及全省域高速公路联网运行的系统，原则上由省交通主管部门统一组织建设，并按照网随路建的原则，不断拓展和完善。

（4）高速公路联网监控、通信系统的关键设备和系统必须经省中心（或省交通运输厅指定部门）测试合格后，方可投入使用。

（5）高速公路新建、扩建或升级改造的监控、通信系统，应实现与省中心（或省交通运输厅指定部门）系统的互联互通，通过省中心组织的并网测试并获得认证后，方能投入运行。

（6）各路段监控系统应根据省中心统一的数据通信接口协议开发；通信系统应为骨干通信网提供16芯以上满足衰耗要求的单模光纤，并为骨干通信站提供系统所必须的机房条件。各路段系统监控、通信系统在完成设备安装和系统测试后，应与省中心系统进行联调，以确保路段中心与省中心的互联互通。

    - 系统运行管理

（1）高速公路监控、通信系统联网运行管理应遵循“统筹规划、统一标准、统一管理、分级负责、相互协作”的原则。

（2）省交通主管部门负责高速公路联网运行的总体规划和组织实施，相关政策、管理办法和技术要求的制定，跨省市联网运行的组织和协调，联网运行管理的监督检查等工作。

（3）省中心具体负责全省高速公路联网监控、通信的行业管理工作，承担全省高速公路联网建设指导和运行管理等职能，制定全省高速公路联网运行的管理办法、技术标准、业务规程等。路段中心负责协调辖路段内各机电系统联网运行的建设和运行管理。

（4）省中心和高速公路经营管理单位应根据交通运输部、省交通运输厅等交通主管部门的规范要求和本技术要求，不断完善所辖监控、通信等系统设施，达到联网运行的标准和要求，并应加强设备和设施维护，使其处于良好的技术状况，保证联网运行系统的正常工作。

（5）高速公路联网运行系统的关键设备和设施宜采用专业维护方式，并按照规定定期维护和检测。

  - 监控系统技术要求

    - 一般规定

      - 联网监控范围

联网监控范围包括全省开通运行的高速公路。所有高速公路开通运行时，其监控系统必须纳入全省高速公路联网监控系统的范围。

      - 系统实施目标

各级监控系统应按照全省统一规划的要求和标准，以及路段运行及服务的要求分期建设实施，并逐步达到智能化交通监控的要求。

      - 系统接口

各级监控系统应在全省整体规划的基础上，根据自身建设实际选择各类监控设备，但应兼顾统一性、系统性和先进性，并保证监控数据和视频图像等数据接口与数据格式方面的一致性和系统之间的互联互通。

      - 管理与控制

广东省高速公路监控系统采用“省监控中心—路段监控中心—监控站（所）”管理架构，省中心拥有全省路网监控系统控制的最高优先级，通过路段中心监控数据和视频的逐级汇集和上传，实现对全省路网的可视、可监、可控。

全省路网监控以分布控制为主，同时又具备集中协调控制功能：各路段监控中心具体负责对本路段的管理，执行具体监控操作；省监控中心通常情况下以监视、监督全路网交通运行状况为主，不直接参与各路段监控中心对外场设备的控制。

    - 系统总体框架

高速公路联网运行监控系统框架由省监控中心、路段监控（分）中心、管理站组成。各高速公路经营管理单位可根据运行管理需要，建设地市、集团、公司等监控中心。

上述系统框架结构如下图所示。

图4-1 联网运行监控系统总体框架

      - 省监控中心

依照《中华人民共和国公路法》第八条规定：“县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内的公路工作；但是，县级以上地方人民政府交通主管部门对国道、省道的管理、监督职责，由省、自治区、直辖市人民政府确定”。

广东省人民政府交通主管部门（即广东省交通运输厅）设立的或由其委托机构设立省监控中心，负责全省高速公路路网管理工作。省监控中心设置在省会城市广州。

省监控中心全面掌握全省路网运行状况，统一实施路网系统的协调管理，发布全省路网运行信息，进行全省高速公路突发事件的应急处置。

      - 路段监控中心

路段监控中心负责所辖路段监控系统的运行管理，及时将相关信息上报省中心，接受省中心的统一调度，执行联动操作。

根据路段里程的长短、道路状况、监控功能需求以及管理需求的不同，路段监控中心有集中式和分布式等形式。

里程小于150km的路段，可设立集中式路段监控中心，即一条高速公路只有一个路段监控中心；里程大于150km的路段，可设立分布式路段监控中心，即一条高速公路设一个路段监控中心，下辖若干个路段监控中心和管理站，每个管理站管辖一定数量的路段、大桥、隧道或出入口匝道控制设备。

      - 路段监控分中心

路段监控分中心：路段监控中心与管理站连接的纽带，接受路段监控中心的统一调度和指挥，并接收和下发与管理站的相关信息与数据。

里程较长（一般指大于150km）或路网结构复杂（含隧道、特大桥以及出入口匝道等较多）的路段，单设一个路段监控中心很难实现对全程路网的有效管理，可设置路段监控分中心。

      - 管理站

管理站包含收费站、监控管理所、隧道管理站（所）、服务区、特大桥梁监控站等，实时上传所辖区域监控、通信数据，接受路段监控（分）中心的统一调度和指挥。

管理站的设置应遵循“必要、便利、实用、简洁”的原则。

管理站的设立应充分考虑所辖道路的路网特点、周边生活环境、周围监控机构建设情况等因素，应尽量合并建设并简化功能，最大范围内发挥其作用，同时应减少不必要的投入。

监控管理所一般位于特大桥、高速公路出入口匝道、事故多发点以及与路段监控中心较远的地点设置，主要负责本区段的道路监视和管理，如遇有其他路段内发生重大事故，可协助救援。

监控等级为AA级的公路隧道应设置专门的管理机构。监控等级为A级的公路隧道有条件时宜设专门的管理机构。除此之外的公路隧道运营管理机构可以并入路段的运营管理机构，或结合公路养护设施的布设情况在隧道处设置相应的管理养护设施。距离较近、数量较多的隧道群可配置专门的运营管理机构。

    - 联网监控系统网络

监控系统网络结构应充分考虑管理体制和系统构成，省域监控系统网络应统筹规划，网络结构应分层搭建。

监控系统网络规划、设计和实施应遵循先进性与实用性、可靠性与安全性、经济性与可扩展性相结合的原则，宜采用开放式的网络体系结构。

监控网络系统由若干层次局域网和通信系统提供的通信链路构成的广域网组成，宜选用TCP/IP网络协议。

各级监控中心应结合系统规模和系统结构建立全面的网络安全体系，防止病毒、内外部人员的恶意攻击和入侵，保障数据的安全性和完整性。

（1）局域网

省监控中心宜至少采用千兆以太网技术；路段监控(分)中心、管理站至少采用10/100M或1000M以太网技术。

（2）广域网

省监控中心、路段监控(分)中心及管理站系统局域网之间的广域网宜采用高速公路通信系统专网提供的10/100M或1000M通信链路。通信系统专网应考虑各级网络之间的链路保护，提高监控系统联网运行的安全性和可靠性。

    - 联网监控系统构成

高速公路监控系统由省监控中心系统、路段监控(分)中心系统、管理站监控系统以及监控外场设施构成。

各级监控系统主要由监控计算机系统、闭路电视系统、大屏幕显示系统、网络安全与管理系统、交通地理信息系统以及附属设施等构成。

为实现数据丢失后或系统故障、系统崩溃后数据的及时恢复和系统重建，省监控中心应设置数据灾备中心，且数据灾备中心应与省监控中心异址设置。

      - 省监控中心系统构成

        - 省监控中心应至少设置如下系统：

计算机系统：应能实现全省高速公路网交通综合监控及各类数据信息的存储、查询和应用；系统应由监控数据库服务器、磁盘阵列等数据存储设备、各类应用服务器、核心交换机、各类监控业务工作站、打印机等构成。

闭路电视系统：应能实现全省高速公路网视频图像的综合监控。系统应由视频管理服务器、视频查询服务器、视频交换机、网络视频解码器、视频监控工作站、网络视频存储设备、组合式监视器墙、视频查询工作站、桌面监视器等构成。

大屏幕显示系统：应能实现全省高速公路网视频、数据信息的综合显示，系统应由显示屏、多屏拼接控制器、多屏拼接控制工作站等构成。

交通地理信息系统：应能实现全省高速公路网交通地理信息系统数据库的建立、查询、检索及其它各类综合应用功能等；系统应由GIS数据库服务器、应用服务器、工作站、打印机等构成。

公众信息服务系统：应能实现全省高速公路网各类面向公众的综合服务信息的对外发布。系统应由数据库服务器、各类应用服务器和工作站构成。

应急救援指挥系统：实现对重大交通事件的应急救援和指挥；系统应由前端设备(包括视频、语音、数据)、车载系统、传输系统(包括无线传输)、管理终端等构成。

网络安全与管理系统：应能实现省监控中心系统的网络管理和安全管理；系统应由网络管理服务器、安全管理服务器及相应的管理工作站等构成。

数据交换系统：实现与部、省级路网中心的数据交换，由接入控制系统、软件和安全认证系统构成。

附属设施：主要由UPS电源系统、精密空调系统、机房配电系统、防雷接地系统、综合控制台等构成。

        - 省监控中心可根据本省(自治区、直辖市)高速公路运营管理实际情况，选择设置如下子系统(不限于下列要求)：

LED室内显示系统。

综合环境管理系统：一般包括门禁管理系统、环境监测系统、背景广播系统等综合管理。

三维实景交通地理信息系统：由三维实景数据平台(影像数据、航拍数据、实采数据等组成)，三维交通地理信息系统平台，三维交通地理信息系统应用系统以及服务器、操作系统、数据库软件等组成。

交通地理信息系统和公众信息服务系统应由省监控中心统一实施。

      - 路段监控(分)中心系统构成

        - 路段监控(分)中心应至少设置如下系统：

监控计算机系统：应能实现所辖路段交通综合监控及各类数据信息的存储；系统应由监控服务器、以太网交换机、各类监控业务工作站、网络安全工作站、打印机等构成。

闭路电视系统：应能实现所辖路段视频图像的综合监控。系统应由视频切换控制设备、视频管理服务器、视频交换机、网络视频编、解码器、视频监控工作站、视频存储设备、组合式监视器墙、桌面监视器等构成。

大屏幕显示系统：应能实现所辖高速公路视频、数据信息的综合拼接显示；系统应由显示屏、多屏拼接控制器、多屏拼接控制工作站等构成。

附属设施：由UPS电源系统、机房配电系统、防雷接地系统、综合控制台等构成。

        - 路段监控(分)中心可根据所辖高速公路运营管理实际情况，选择设置如下系统(不限于下列要求)：

交通地理信息系统：应能实现所辖高速公路交通地理信息系统数据库的建立、查询、检索及其它各类综合应用功能等；系统应由GIS数据库服务器、应用服务器、工作站、打印机等构成。

公众信息服务系统：应能实现所辖高速公路各类面向公众的综合服务信息的对外发布。系统应由数据库服务器、各类应用服务器和工作站等构成。

地图板系统：应能实现所辖高速公路主要数据信息的综合显示。系统应由地图屏、控制设备和控制工作站等构成。

LED室内显示系统。

综合环境管理系统：一般包括门禁系统、环境监测系统、背景音乐系统等构成。

      - 管理站系统构成

        - 隧道管理站应至少设置如下系统：

计算机系统：应能实现所辖隧道交通综合监控及各类数据信息的存储，系统应由监控服务器、以太网交换机、各类监控业务工作站、打印机等构成。

闭路电视系统：应能实现所辖路段所有视频图像的综合监控。系统应由视频切换控制设备、视频管理服务器、视频交换机、网络视频编、解码器、视频监控工作站、硬盘录像机、视频存储设备、组合式监视器墙、桌面监视器等构成。

附属设施：由UPS电源系统、机房配电系统、防雷接地系统、综合控制台等构成。

        - 隧道管理站可根据所辖隧道长度、交通量以及运营管理实际情况，选择设置如下系统(不限于下列要求)：

大屏幕显示系统：应能实现所辖隧道视频、数据信息的综合拼接显示；系统应由显示屏、多屏拼接控制器、多屏拼接控制工作站等构成。

地图板系统：应能实现所辖隧道主要数据信息的综合显示。系统应由地图屏、控制设备和控制工作站等构成。

LED室内显示系统。

综合环境管理系统：一般包括门禁系统、环境监测系统、背景音乐系统等构成。

        - 桥梁管理站系统构成可参照隧道管理站系统构成建设。

      - 监控外场设施构成

        - 监控外场设施由道路沿线监控外场设备和隧道监控设备构成。

        - 沿线监控外场设备主要包括信息采集设备、信息发布设备、视频监控设备以及其它设备等。

信息采集设备主要包括车辆检测器、能见度检测器、气象检测器、事件检测设备等。

信息发布设备主要包括大型可变信息标志、小型可变信息标志。其中大型可变信息标志包含天棚信息标志及门架式可变信息标志；小型可变信息标志包扩立柱式可变信息标志、悬臂式可变信息标志以及服务区信息发布标志。

其它设备包括路侧广播系统、出口诱导灯、超速抓拍设备等。

        - 隧道监控设施一般包括监测设施、控制和诱导设施。监测设施一般由车辆检测设施、环境检测设施、视频监视设施和报警设施组成；控制和诱导设施包括紧急呼叫设施、信息发布及控制设施和本地控制设施等。

车辆检测设施包括车辆检测器、超高检测器、车温探测器、危险品探测器等。

环境检测设施一般包括光强检测器、一氧化碳(CO)/能见度(VI)检测器、风速风向检测器等。

视频监视设施主要包括带云台彩色摄像机、固定摄像机等。

报警设施一般包括紧急电话、视频事故事件检测、火灾检测器(含火灾报警按钮)、声光报警器等。

信息发布及控制设施包括车道控制标志、交通信号灯、大型可变信息标志、小型可变信息标志(包括小型立柱式可变信息标志、悬臂式可变信息标志、隧道内可变信息标志)、可变限速标志、洞口栏杆机、电光诱导标志等。

本地控制设施包括本地控制器及交换机等。

    - 联网监控系统功能

      - 省监控中心功能

省监控中心应能接收各路段监控中心上传的有关数据、图像，实现全省(自治区、直辖市)高速公路交通状况的监视、数据汇总、统计，协调路段监控中心之间的管理和应急处置工作，在应急事件情况下，下发事件处置指令，实现对公众信息服务。省监控中心除与省级路网中心、路段监控中心联网外，还宜与上级管理部门、省级高速公路其它运营管理部门等进行信息交换。

省域内高速公路监控系统时间同步源应由省监控中心从省级通信中心获取信号。

省监控中心应具备以下基本功能(但不限于此)：

        - 信息采集

省监控中心应及时掌握道路状况、交通流状况、气象状况、设备运行状况以及事故告警等信息，省监控中心可接受各路段监控中心及相关系统上传的下列数据(但不限于下列)：

（1）采集公路基础信息包括路线、路基、路面、构造物、交通工程及沿线设施、桥梁、隧道、服务区、收费站、治超站等，具体采集内容除参见交通运输部相关文件规定之外，还应满足交通地理信息系统需要。

（2）采集各监控分中心区段交通数据、环境参数（包括隧道环境参数）；

（3）采集视频(收费和监控)图像信息：通过闭路电视系统直接对道路沿线进行实时监视；

（4）采集各路段监控中心管理区段的交通事故以及其它异常事件信息：包括交通阻塞、事故事件、隧道火灾、设备故障等；

（5）采集各路段监控中心控制策略信息：包括各监控分中心正在执行的控制方案，发布的显示信息、采取的行动决策；

（6）采集各路段监控中心系统运行状态、设备工作状态信息：包括外场设备(含紧急电话工作状态)、隧道内的设备以及路段监控中心设备等工作状态信息；

（7）采集省监控中心系统运行状态、设备工作状态信息；

（8）收集全省高速公路地理信息：包括高速公路各路段详细地形库，地形库中存有各路段范围的地图图片，其中主要包括地形、道路、河流、沿线有关设施，如服务区、管理所、养护工区、消防队、医院、急救站、汽车修理等，并在地图上标明其位置及电话号码等。

（9）收集紧急电话报警或巡逻车报警等事件报警信息；

（10）采集操作员输入的事件、事故信息(重大灾害事件、交通事件、日常事件等公路交通阻断信息)。

公路交通阻断信息应符合《公路交通阻断信息报送制度》规定的公路交通中断信息和阻塞信息。交通中断指因某种原因导致公路无法通行或被迫封闭（包括对公路采取全部封闭、部分车道封闭、限时封闭、封闭收费站、主线分流、暂停施工等措施）的状态。交通阻塞指公路上行驶中的车辆因某种原因（包括对车辆采取巡逻管控、间断放行、限车型放行、限流和限速放行等管制措施）在道路的某一区段异常地密集或集中，导致后续的车辆低速驾驶、停驶甚至滞留的状态。

事件、事故信息应包括详细情况，如时间、地点、伤亡人员状况，持续时间，每一类事件采取的措施、处理方法、值班员号码等。

（11）采集基础设施状态信息(如有可采集，一般包括桥梁、隧道等状态)。

（12）采集道路养护、路政管理、服务设施和收费设施管理等信息。

（13）获取气象部门高速公路相关的气象信息。

        - 数据处理

（1）根据收集的交通信息、环境信息、图像信息、交通事故、异常事件、各种报警以及各路段监控中心的控制方案等信息进行综合分析处理，判断各路段监控中心管理段交通运行状态、异常事件的处理情况、环境条件、各路段监控中心控制策略的实施情况；

（2）根据收集的设备工作状态信息、系统运行状态信息以及报警信息进行分析处理，判断省监控中心以及各路段监控中心设备、各路段监控中心管理区段内的设备是否需要维修保养、系统是否需要调试；

（3）建立数据库，数据库类别包括交通环境数据库、设备状态数据库、设备维修维护数据库、事件记录数据库、告警记录数据库、用户管理数据库等。也可建立数据中心。

以上数据处理结果应为省监控中心对全省高速公路的宏观协调控制提供依据。

        - 信息显示功能

外场设备状态显示：以一定的图标显示在其相应位置，通过图标的颜色变化表示设备工作状态（正常、设备报警、故障），通过点击相应图标即可查看设备检测的内容和状态（车辆检测器、气象/能见度检测器），设备显示的内容和状态（各种形式的可变信息标志、信息发布屏等）。

具有分层显示功能：可针对各种设备方便的进行分类监控、查询，例如仅需显示路网中的门架式可变信息标志情况，即可将其它显示隐藏，仅在交通底图上显示门架式可变信息标志的位置。

沿线机构显示：在出现车辆故障、交通事故、人员伤亡等情况下可查询附近的管理处、路政大队、养护工区、服务区、收费站及附近的医院、交警、消防等部门，包括每个单位名称、位置、负责人、联系电话等（根据操作人员要求编辑），以便实施紧急救援措施。

路网运行状态显示：可通过颜色变化显示全省高速公路路况、交通状况等。

视频图像显示：可显示各下级管理部门上传的视频图像(包括监控和收费图像)以及存储的视频图像。

省监控中心计算机网络信号显示：包括计算机输出的画面，如：电子地图、统计报表等。

其它信息显示：可显示省监控中心其他相关部门的与管理有关的信息。

应能适度的显示相邻省市或相关高速公路网的交通状况，以便于在路网内某段路出现交通阻塞、事故时，可根据附近路网的交通运行状况进行路网统一监控和疏导。

        - 视频图像管理

省监控中心应能将下级监控分中心上传的视频、省内相关地理信息图像等进行直接显示和拼接显示。

省监控中心应能调看全省各级管理部门的录像信息。

省级高速公路管理和业务部门，只要具备访问条件和访问权限，均可通过网络访问视频信息。

省监控中心应能通过事件联动功能对特殊情况进行监视。

省监控中心视频管理权限高于其它下级管理部门。

        - 路网监测、协调管理

监测、协调各路段监控中心管理区段的交通控制，尤其是在出现重大交通事件、环境条件比较恶劣、周期性交通堵塞等异常情况影响到多条路段时，省监控中心在省级路网中心的指挥下可协调各路段的交通流控制，保证整个路网的安全畅通。

省监控中心应能根据采集的数据、视频，进行分析处理后，形成全省高速公路拥挤度状态，为高速公路管理提供决策依据。

        - 公众信息服务功能

省监控中心应具备公众信息服务功能，但应获得省级路网中心授权后实现各类公众信息发布。公众信息服务功能可借助互联网站、呼叫中心、广播电视、车载终端、移动终端、公路沿线信息发布设施等多种手段，信息内容应满足社会公众对“出行前”和“出行中”不同阶段的需求。

省监控中心不直接控制高速公路沿线信息发布设施，由各下级管理部门管理，但省监控中心应具备直接发布信息的控制权限。

公路出行信息服务应包括以下内容：

（1）公路基础信息服务

公路基础信息服务主要提供公路基本信息、服务设施信息和附属设施信息等查询。公路基本信息包括编号、名称、里程、起止点、途径地市、主要技术指标(技术等级、车道数、路面类型、限高)等；公路服务设施信息包括服务区、加油站、维修站、停车场、紧急电话等的名称、类型和位置信息；公路附属设施信息包括收费站、收费标准、出入口、立交桥、隧道、桥梁等的名称和位置信息。

（2）公路交通气象服务

为出行者提供不同地区和主要道路沿线的气象状况及预报预警。当发生或即将发生对公路交通影响较大的雨、雪、雾等不利气象时，可通过道路沿线发布设备、出行网站图形化示意、图片和发送手机短信等形式，对出行者给予必要的提示。

（3）路况信息服务

路况信息服务主要包括公路养护施工、高速公路封闭信息、交通流量状况、突发事件等信息的发布与查询。路况信息主要为通过自动和人工采集的交通运行状态和公路交通阻断事件信息等。

（4）路径规划服务

主要为自驾车出行者提供通行里程、通行费用等信息查询服务，同时以本地区骨干交通网络为基础，提供基于最小距离、最短时间或最少费用的静态路径规划服务，为用户提供出行参考。

（5）其他信息

除以上基本信息外，各级交通管理部门可以根据各自数据掌握情况提供相应的信息服务。

        - 信息共享

省监控中心作为省内高速公路重要的交通资源共享平台，除向上级管理部门提供信息外，还应实现对交通管理相关部门内部信息发布功能，实现上级主管部门以及相关业务部门共享高速公路运行状态信息，提高运营管理、应急救援水平。

        - 统计查询

可统计、查询交通运行、隧道环境指标、各种事件事故、发布命令、设备工作状态等报表。

        - 数据备份和系统恢复

省监控中心数据应采取异地数据备份。

系统具有数据自动备份功能。系统能实时自动将重要数据进行备份，一旦系统受到破坏，可以尽快恢复系统运行。

系统具有数据手动备份功能。当系统出现问题时，操作员可以手动进行原始数据的备份工作，并且备份数据的内容可以选择。

数据备份的介质可以有多种选择，如硬盘备份、光盘备份、磁带机备份等。

省监控中心数据、视频保存要求如下：

1)省监控中心计算机软件应能自动完成系统每日的数据分类存储、备份及重要文件的存档。带有时间、工作人员记录,以便在需要时可复制每日的数据或调出历史数据进行各项分析处理工作。

2)省监控中心计算机软件应能保存带图片(如：异常事件的发生地有摄像机可由视频控制计算机抓拍图片，并与异常事件信息一起保存；如果发生地没有摄像机则不作要求)的异常事件记录。

3)省监控中心应将存储设备保存的视频图像分类保存，并带有录制时间、录制地点、录制人员等信息。一般视频数据保存的时间不低于30天，事件视频数据保存时间不低于1年。重要的视频图像数据能通过光盘刻录机刻录，并应用标签分类保存，标签应带有刻录时间、刻录人员、刻录内容、地点等信息。

4)省监控中心计算机系统应能对上传原始监控数据至少保持3年，上传处理后监控数据至少保持5年，并在每年的年终形成报表后提醒值班员，手动将数据导出，通过光盘刻录机存入光盘，分类保存，在光盘上标注光盘记录的内容、刻录时间、刻录人员等信息。

        - 设备管理功能

省监控中心应具有对本系统的软、硬件等进行管理的功能，通信自动检测和故障报警功能。并在发生故障时自动采取必要的措施。如通过用户接口向值班员发出报警信息。

        - 系统安全功能

为保证系统安全，在进行监控系统软件开发时应具备容错、自诊断、纠错以及抗病毒、抗攻击，防止对数据的非法访问，设立分级保密数据安全体制，保证数据安全可靠。

系统对不同层次和职责的人员，分别设置不同的访问操作使用权限，设置不同的操作口令和密码，防止越权存取和修改，保障数据的完整性。

系统应具有数据防抵赖保护功能。系统的任何操作都应被记录在日志文件系统(包括存储操作、打印操作、登录等)，防止操作人员抵赖自己曾做出的行为，从而保护系统的安全性。

系统应有详细的系统日志，记录每个操作人员的每次活动(访问时间和访问的数据、设备信息等)，以及系统出错信息和配置修改信息。

为保护省监控中心系统的安全，在省监控中心局域网与外界之间、省监控中心内部设置有网络安全与管理系统。

      - 路段监控中心系统功能

路段监控中心管理范围内的隧道、桥梁如设置有管理站，则路段监控中心接收管理站上传的视频、数据信息；如隧道、桥梁直接由路段监控中心管理，则路段监控中心功能应增加管理站的功能。路段监控中心应与相邻路段监控中心进行信息交换。

路段监控中心应具备以下基本功能(但不限于此)：

        - 信息采集

路段监控中心采集的信息包括（不限于下列）：

交通流信息采集，采集交通量(分大、小车类别)、速度、车行方向等；

收集道路沿线气象检测器所采集的气象信息；

采集外场设备、管理部门设备的工作状态反馈信息；其中摄像机及其配套设备产生的反馈信息应包括工作正常、断电、通信失败、云台故障等；

接收和记录紧急电话的告警或求援信息；

接收管辖范围内的视频图像，并能实现切换控制；

接收并记录巡逻车或其它信息渠道报告的路上交通信息或事件；

接收下级管理部门上传的信息(主要包括各设备工作状态、各设备采集信息、异常事件信息、控制预案等处理结果信息)；

采集收费系统交通量(分车型)、车道工作状态等信息；

接收省监控中心的指令；

操作员输入的事件、事故信息（重大灾害事件、交通事件、日常事件）；对发生的每一事件的详细情况，如时间、地点、伤亡人员状况，持续时间均需记录在案，对每一类事件采取的措施、处理方法、值班员号码也同时输入计算机。

        - 数据处理

路段监控中心应对采集的信息进行分析处理，应能够实现以下功能(不限于下列)：

（1）路网运行状态进行判断，并通过人机界面报警

1)处理车辆检测器提供的各种信息，以判断交通状况，交通堵塞或拥挤；

2)处理外场气象(含能见度)检测值，判别门限值是否超标；

3)根据事件检测处理结果，判断交通事件发生情况

4)根据人工报警(包括巡逻车、监控大厅值班视频监视等)的信息，判断交通事件情况；

（2）根据路网运行状态判断结果，并生成交通处置方案；

（3）根据接收下级管理部门上传的信息，判断是否需要对管理范围内的路网进行协调控制，并产生相应执行预案。

（4）系统运行状态的判断，即系统运行正常与否的实时自诊断功能；

（5）交通信息和各类报表的统计、查询和打印功能，如各种外场设备数据报表、事故事件报表、发布命令记录报表、设备工作状态报表等。

        - 信息显示及发布

在监视器上显示管理区段的视频图像，当有警报发生时自动切换现场画面在监视器上显示(重大事件应有声音报警)，并进行视频存储。

在大屏幕显示系统上动态显示每一区段交通和隧道运行状态、设备工作状态和报警位置及各种图表报告等。

当出现交通异常事件时，应能及时发布相关交通信息，保障道路的安全畅通。

服务区的信息发布屏，应能向司乘人员显示各种警告、禁止、诱导、运营时间等内容。

        - 视频管理

应能够实现对上传视频图像进行切换、控制、显示。

应能实现对所有上传图像进行存储。

应能通过通信系统访问管理范围内各管理部门存储的所有视频信息。

应能通过事件联动功能对特殊情况所处地的视频图像进行切换显示。

视频控制权限应高于管理站。

接收上级管理部门下发的视频控制指令，并完成切换、控制。

        - 交通管理与应急处置

在正常情况下，计算机综合分析交通和环境等指标状况后，根据系统内已配备的控制方案，实行对全线自动控制。

应根据高速公路管理范围，制定详细、具体、可行的应急救援预案。

应具备应急联动控制功能，根据信息处理结果，产生系统联动方案，并能正确联动执行。

通过紧急电话、巡逻车、摄像机等手段获得主线区段紧急情况发生时的状况并上报分中心，分中心计算机根据输入事件产生的位置或种类，产生相应的控制方案，下发相应的控制命令到外场设备(包括互通区有线广播、情报板等)，甚至通知收费站、消防、医疗、交警、抢险部门等。

接收并执行上级管理部门下发的指令，对所辖路段进行管理。

在隧道、特大桥等特殊路段监控系统中，除应具备常规监控功能外，还应具备通风控制、照明控制和消防控制等功能，见“3.3.5部分内容”。

在异常事件的处置方案中，除设备的指令集直接下达外，还应制订一整套辅助的救援预案，并根据预案制定相应的监控方案。

下达控制指令：包括时钟同步、状态控制、设备门限值、操作方式、控制预案等等。

        - 系统设备管理功能

应具有对本系统的软、硬件等进行管理的功能，通信自动检测和故障报警功能。并在发生故障时自动采取必要的措施。如通过用户接口向值班员发出报警信息。

        - 系统安全

系统对不同层次和职责的人员，分别设置不同的访问操作使用权限，设置不同的操作口令和密码，防止越权存取和修改，保障数据的完整性。

系统应具有数据保护功能。系统的任何操作都应被记录在日志文件系统(包括存储操作、打印操作、登录等)，防止操作人员抵赖自己曾做出的行为，从而保护系统的安全性。

系统应有详细的系统日志，记录每个操作人员的每次活动(访问时间和访问的数据、设备信息等)，以及系统出错信息和配置修改信息。

      - 监控站系统功能

管理站主要指隧道管理站、桥梁管理站。

隧道管理站分为有人值守隧道管理站和无人值守隧道管理站。

无人值守隧道管理站系统功能主要是作为隧道内数据图像传至监控分中心路径中的隧道数据图像的汇聚点；同时也是作为现场指挥、调试、维护的操作点。

桥梁管理站系统功能可参照有人值守隧道管理站系统功能。

有人值守隧道管理站系统功能包括(不限于下列)：

        - 信息采集

采集交通流信息，采集交通量、速度、占有率、车行方向；

采集隧道环境信息，包括一氧化碳/能见度、光强、风向风速等检测值；

采集火灾信息(火灾报警的具体地点)；

采集紧急电话呼叫时间、地点等信息；

采集隧道风机的运行工作状态信息；

采集信号灯、车道灯、情报板显示的反馈信息；

采集隧道内各种设备的工作状态反馈信息；

水泵的开关、水池水位、防火卷帘门等状态信息；

隧道管理站设备工作状态信息；

接收并记录巡逻人员或道路使用者的报警信息；

接收上级管理部门下达的指令；

操作员输入的事件、事故信息(重大灾害事件、交通事件、日常事件)；

应与电力监控系统实现信息互通；

隧道其它相关设备信息。

        - 信息处理

隧道管理站负责将收集到的交通流参数、隧道内环境指标等信息，通过计算机处理，判断交通及环境发展态势，选择控制方案。遇到火灾报警，通过视频确认后，应立即执行控制程序，除开启风机、照明、消防等措施以外，应同时启动广播、信息发布等手段引导道路使用者自救。

对收集到的环境数据进行处理, 判断是否超过门限值, 并能通过人机接口进行超限报警。

对收集到的火灾数据进行处理, 判断是否发生火灾,若确认发生火灾时通过人机接口进行报警。

对收集到的风向、风速、一氧化碳、能见度等数据进行处理，确定是否超过门限值，并进行报警(重大事件应有声音报警)。

对收集到的隧道内外光强值进行处理，以控制洞内照明等级，当洞内照明未达到标准时，产生报警。

对人工输入事件进行确认，并对交通阻断事件进行报警。

        - 视频管理

应能够对视频图像进行切换、控制、显示。

应能实现对所有图像进行存储。

应能通过事件联动功能对特殊情况所处地的视频图像进行切换显示。

接收上级管理部门下发的视频控制指令，并完成切换、控制。

        - 交通管理与应急处置

（1）接收并执行上级管理部门下发的指令。

（2）应具备应急联动控制功能，能根据信息处理结果，产生系统联动方案，并能正确联动执行。

（3）在隧道区段紧急情况下(如交通阻断事件)，隧道管理站计算机根据数据处理结果(紧急情况下的数据应能同时传到监控分中心)，一方面向操作员报警，另一方面迅速向操作员显示相应的控制方案，待操作员根据巡逻车、紧急电话、摄像机等确认或修正后，再下发控制指令(包括通知消防、医疗、交警、抢险部门)，完成控制功能，其中对隧道交通信号、通风、照明、防火卷帘门等系统一起作出响应动作，以保证整体最佳效果。

（4）当隧道管理站的通信出现故障时，隧道实施降级运行，降级运行应分自动与手动，包括对交通控制设施、通风、照明的控制，以保证隧道安全监控。

1)自动控制时，实时收集交通参数，判断交通拥挤或阻塞(或通过隧道事件检测系统判断)、实现交通自动控制；判断CO/VI（包括由于交通拥挤、阻塞）实现通风系统自动控制、采集洞外光强检测值实现照明系统自动控制；

2)手动控制时，控制交通控制(包括交通信号灯、车道控制标志、自动栏杆、声光报警器等)、通风和照明设施。

（5）隧道发生火灾时自动报警，自动执行火灾控制方案（交通控制设施、照明、通风），显示火灾发生的区段与地点，自动将视频画面切换到火灾区域，同时对火灾区域的视频进行录像。隧道火灾控制优先级最高。

（6）隧道照明控制分自动和手动，自动控制可根据洞外光强检测器检测的光强度，自动切换洞内照明等级；也可根据时间段进行自动控制。手动控制在隧道主本地控制器的触摸屏上或隧道管理站进行。

（7）隧道CO浓度和能见度VI超过设定的阀值（阀值可以在系统运行过程中加以优化）时，自动报警，风机逐组启动，交通控制设施一起动作，包括显示隧道交通状况，关闭隧道和对己进入的车辆进行引导。

        - 系统自诊断

隧道管理站应具有对本系统的软、硬件、通信自动检测和故障报警功能。并在发生故障时自动采取必要的措施。如通过用户接口向值班员发出报警信息。

        - 系统安全

系统对不同层次和职责的人员，分别设置不同的访问操作使用权限，设置不同的操作口令和密码，防止越权存取和修改，保障数据的完整性。

系统应具有数据保护功能。系统的任何操作都应被记录在日志文件系统(包括存储操作、打印操作、登录等)，防止操作人员抵赖自己曾做出的行为，从而保护系统的安全性。

系统应有详细的系统日志，记录每个操作人员的每次活动(访问时间和访问的数据、设备信息等)，以及系统出错信息和配置修改信息。

      - 监控外场设备系统功能

        - 沿线外场监控设备

（1）信息发布设备

信息发布设备应具备以下功能(不限于下列)：

1)信息发布功能：应能分行显示上级管理部门下发的交通信息（包括图形、文字等），并可通过图形化与文字结合显示道路运行状态。门架式可变信息标志应具备2行显示信息功能。

2)内容反馈功能：应具有显示内容实时反馈功能。

3)信息存储功能：设备显示的内容应可在设备内存储。

4)亮度调节功能：应可根据外部亮度调节情报板信息显示亮度。

5)事故黑屏功能：应在可变信息标志不能正常显示时，不显示任何内容，自动转为黑屏。

6)故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

7)防雷保护功能：应具备防护雷电的功能。

8)通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

（2）信息采集设备

1)车辆检测器

车辆检测器应具备如下功能(不限于下列)：

①交通检测功能：应可检测每一车道的交通量(分大、小车类别)、速度和车道占有率等基本交通参数。

②数据预处理功能：应可对检测数据按设定时段进行预处理。

③数据存储功能：应可在设备内存储检测数据，并保留一定期限。

④应能检测出机动车辆的类型，拖挂车应能检测为一辆车。

⑤故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

⑥防雷保护功能：应具备防护雷电的功能。

⑦通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

2)能见度检测器

①检测功能：应能检测道路能见度信息。

②数据存储功能：应具有对检测数据记录存储一定时间的功能。

③故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

④防雷保护功能：应具备防护雷电的功能。

⑤通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

3)气象检测器

①检测气象状态功能：应能检测能见度、风速、风向、雨量等类型的气象信息。

②检测路面状态功能：应可检测干、潮、湿、雪、冰等。

③数据存储功能：应具有对检测数据记录存储一定时间的功能。

④故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

⑤防雷保护功能：应具备防护雷电的功能。

⑥通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

4)事件检测设备

①事件检测功能：应至少能检测停车、逆行、低速、超速功能；可具备行人、事故、拥堵、火灾、抛洒物及烟雾等功能。

②报警联动功能：应可与相关系统进行报警联动。

③故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

④防雷保护功能：应具备防护雷电的功能。

⑤通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

（3）视频监控设备

视频监控设备主要包括遥控摄像机。

- 视频监视功能：可全方位监视互通、重点路段等交通运行状况。

- 旋转功能：可根据控制命令进行水平、垂直旋转。

- 变焦功能：可根据控制命令进行镜头的变焦。

- 预置位功能：可设定一定数量的预制位，在无人为控制的情况进行预置位巡视。

- 彩转黑功能：白天为彩色摄像机，夜晚可转为黑白摄像机。

- 解码功能：可将控制命令转换为具体动作，如云台旋转、镜头变焦等。

- 清洗除霜功能（可选择）：可对防护罩进行清洗、加热除霜等功能。

8)故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

9)防雷保护功能：应具备防护直击雷、感应雷的功能。

10)通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

（4）其它设备

1)路侧有线广播设备

①广播功能：应能广播分中心下发的语音指令。

②应具备全呼、分组群呼和单呼功能。

③故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

④防雷保护功能：应具备防护雷电的功能。

⑤通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

2)超速抓拍设备

①测速设备

a)检测功能：可精确检测车速等交通参数。

b)故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

c)防雷保护功能：应具备防护雷电的功能。

d)通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

②抓拍摄像机

a)视频抓拍功能：可抓拍过往车辆信息。

b)视频压缩功能：摄像机具有输出压缩视频的功能。

c)故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

d)防雷保护功能：应具备防护雷电的功能。

e)通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

③超速抓拍控制处理机

a)视频处理功能：可对抓拍视频进行处理，处理后可输出车牌图形、车牌识别号码、车牌颜色等信息。

b)数据存储功能：应具有对处理数据记录存储一定时间的功能。

c)报警联动功能：应具有与相关系统报警联动功能。

d)故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

e)防雷保护功能：应具备防护防雷的功能。

f)通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

④补光灯

a)补光功能：当摄像机不能满足清晰采集车辆图像时,可对其进行补光。

b)补光灯可实现多个车道补光。

c)故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

d)防雷保护功能：应具备防护雷电的功能。

⑤道路诱导灯

a)应能对车辆进行线形诱导。

b)应能进行不同区段、不同级别的闪烁和常亮显示。

c)故障自检功能：应可设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

d)防雷保护功能：应具备防护感应雷的功能。

        - 隧道监控设备

（1）交通监测设备

1)车辆检测器

同沿线车辆检测器。

2)摄像机

隧道内摄像机主要包括遥控摄像机和固定摄像机。

遥控摄像机功能同沿线摄像机功能，固定摄像机功能可参考沿线摄像机功能。

（2）交通诱导设备

1)交通信号灯

①显示功能：应可显示红、黄、绿三种颜色，隧道前有回转车道时，应可显示“←”。

②联动控制功能：在隧道内交通、环境等异常事件发生时，系统应能根据事件性质联动显示黄色告警或红色禁行或左箭头诱导信号。

③故障黑屏功能：在设备发生故障时，应可自动黑屏，并将故障信息上传监控管理部门。

④故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

⑤防雷保护功能：应具备防护雷电的功能。

2)车道指示器

①显示功能：应可显示红“红“×”、绿“↓”，隧道车行横洞处应还应显示“←”。

②联动控制功能：在隧道内交通、环境等异常事件发生时，系统应能根据事件性质联动显示红叉禁行或左箭头诱导信号。

③故障黑屏功能：在设备发生故障时，应可自动显示黑屏，并将故障信息上传监控管理部门。

④故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

⑤防雷保护功能：应具备防护感应雷的功能。

3)可变信息标志

同沿线信息发布设备。

4)区域控制单元

①信息采集功能：可收集管辖范围数字量、模拟量等信息。如照明回路状态、风机回路状态、交通信号灯状态、车道指示器状态、隧道车行横洞卷帘门状态等数字量状态，一氧化碳/能见度检测器数据、风速风向检测器数据等模拟量状态。

②信息处理功能：可对采集的数据进行处理。

③信息存储功能：在通信发生故障的情况下，可对处理数据进行存储，并保留一定时间。

④控制功能：可对外场设备按预设程序实施控制。

⑤现场处理功能：在通信发生故障，不能与上级管理部门通信时，应可实现现场自动控制等功能。

⑥通信功能：应具备数据上传所需通信模块和编程外设口。

⑦故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

⑧防雷保护功能：应具备防护感应雷的功能。

（3）环境检测设备

1)一氧化碳/能见度检测器

①检测功能：可检测一氧化碳浓度和隧道内能见度值。

②故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

③防雷保护功能：应具备防护感应雷的功能。

④通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

2)风速风向检测器

①检测功能：可检测隧道内气流的速度、方向。

②故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

③防雷保护功能：应具备防护感应雷的功能。

④通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

3)光强检测器

①检测功能：可检测隧道洞外的亮度参数及隧道洞内的照度参数。

②故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

③防雷保护功能：应具备防护感应雷的功能。

④通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

（4）紧急呼叫设备

1)紧急呼叫设备

参见《高速公路通信技术要求》的相关功能。

2)有线广播设备

参见《高速公路通信技术要求》的相关功能。

（5）火灾报警设备

火灾报警设备主要包括火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器等。

1)火灾探测器

①火灾检测功能：应无盲区自动检测整个隧道火灾。

②故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

③防雷保护功能：应具备防护感应雷的功能。

④通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

2)手动报警按钮

①火灾报警功能：隧道内发生火灾时，现场人员可使用其报警。

②手动报警按钮可重复使用。

③故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

④防雷保护功能：应具备防护感应雷的功能。

⑤通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

3)火灾报警控制器

①信息采集功能：可对隧道火灾探测器和手动报警按钮的状态进行采集。

②信息处理功能：可对采集的数据进行处理，做出是否发生火灾的判断，如发生，要发出报警。

③报警联动功能：可与相关系统（监控系统、消防系统等）报警联动。

④警报器的声压级应高于环境噪声15dB。

⑤故障自检功能：应可在设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

⑥防雷保护功能：应具备防护感应雷的功能。

⑦通信功能：应具备数据上传所需通信接口。

（6）其它设备

其它设备主要包括隧道诱导灯。

1)应能对车辆进行线形诱导。

2)应能进行不同区段、不同级别的闪烁和常亮显示。

3)故障自检功能：应可设备故障时，能自动检查并将设备故障信息进行反馈。

4)防雷保护功能：应具备防护感应雷的功能。

    - 监控数据联网

      - 一般规定

（1）高速公路数据联网由各级监控中心数据管理系统和外场监控设备组成。

（2）各级监控管理部门负责所辖范围内数据联网运行的系统更新，并负责监督、检查和指导下级监控管理部门的系统更新。

（3）各级监控管理部门应按权限实行分级管理，省域数据联网应采用省监控中心、路段监控中心、管理站(隧道管理站或桥梁管理站等)三级权限管理，省监控中心权限最高。

（4）数据格式、编码相关要求应满足《公路网运行监测与服务暂行技术要求》。

      - 联网网络建设

监控数据联网系统是由若干层次局域网和通信系统提供的通信链路构成的广域网组成，宜选用TCP/IP网络协议。广域网技术宜选用IP技术、SDH技术、帧中继技术或三网合一技术等。为保证监控联网系统运行的可靠性和安全性，应配套建设高速公路专用通信网（通信系统）。高速公路专用通信网的规划、设计与实施应满足本技术要求。

        - 局域网技术

省监控中心、路段监控中心局域网宜采用千兆以太网技术，管理站局域网推荐采用高速（快速以太网或千兆以太网）技术。

        - 广域网技术

省监控中心与路段监控中心以及管理站之间的广域网宜采用公路专网通信系统提供2M接口（E1线路速率标准，G.703/V.35接口）或10/100M接口（IEEE802.X系列标准，RJ45接口），通信系统宜采用成熟、可靠性高、管理性好的主流技术。有条件的通信系统要考虑省监控中心、路段监控中心、管理站三级网络之间的迂回路由，以进一步提高系统的可靠性。

        - 备份链路

省监控中心与路段监控中心网络宜具备备份通信链路，以备在通信系统提供的广域网通信链路发生故障时，通过公网（PSTN）或无线公网（CDMA、GPRS）等链路实现重要数据通信。

      - 数据传输内容

        - 上传信息

路段监控中心向省监控中心上传下列数据内容：

①静态信息

  - 高速公路的名称、里程、桩号、构造物等基本信息。

  - 各级管理机构名称、位置等信息。

  - 设备位置及参数等信息。

②动态信息

- 外场监控设备数据：车辆检测器数据、气象检测器数据、能见度检测器数据、可变信息标志数据、紧急电话报警记录等。

- 隧道监控设备数据：车辆检测器数据、一氧化碳数据、能见度检测器数据、风速风向数据、可变信息标志数据、交通信号灯数据、车道控制标志数据、紧急电话报警记录。

- 影响高速公路运行的事件信息：特殊气象情况、施工作业情况、交通事故情况、道路损坏情况及其它突发事件情况。

- 其他信息：收费站车流量数据、监控系统运行状况信息、路网运行信息、上级监控中心对下级监控中心所需的其它信息等。

        - 下发信息

（1）各下级中心接收上级中心下发的指令和信息

① 对各路段高速公路的协调指令和信息。

② 对道路设置的可变信息标志、交通信号灯、车道控制标志等的指令，由路段监控中心负责解析并发布相关内容。

（2）时钟同步

联网运行监控系统时钟实行定时逐级下发和逐级校准更新，从而实现整个监控系统的时钟统一。

      - 数据交换方式

各级监控中心之间交换的数据可以分为路段参数、外场设备信息、人工录入信息、协调请求、控制指令、交通门限参数等。

数据传输模式采用字符数据串结构，数据串是按照数据表的字串顺序建立的字符串，通过各级监控中心的中间件发送到相应监控中心中间件队列中。各类信息、数据、指令参数等的字符串构造及编码格式见附录1。

(1)路段参数

①包括路段信息、设备表等。

②由各路段监控(分)中心负责按照路网的编码规则编制、录入、审核并转换到接口数据库。

③路段监控(分)中心负责提取并更新直接管辖路段的相应信息。

④设备或路段有变动时，则重新编码和上传(原则上不允许对已经发布的编码重新定义)。

(2)外场设备信息

①管理机构(路段监控(分)中心、管理站)负责从外场设备采集信息，并实时转换到接口数据库。

②上级管理机构(省监控中心、路段监控中心)逐级提取设备数据，存入接口数据库，同时将已经上传的数据做好上传标记。

③各级监控中心数据转换程序应检测并及时清理掉那些已经上传或者过期仍未上传的数据。

(3)人工录入信息

①包括人工录入报警、事故等信息。

②上级管理机构实时采集和上传人工录入信息。

③各级监控中心系统应及时清理过期无效的数据。

(4)协调请求

①上级管理机构收到请求后，在程序界面显示请求的内容，操作人员须在请求执行完毕后向下级管理机构提供反馈信息。

②协调请求涉及的各级管理机构应同时记录完整的请求上传、实施、反馈的过程。

(5)控制指令

①各级管理机构接收下发指令，在程序界面显示指令的内容并按要求执行。

②各级管理机构操作人员在指令执行完毕后，须向上级管理机构提供反馈信息。

③各级管理机构记录完整的控制指令与信息下发、执行、反馈的过程。

(6)交通门限参数

①通过对外场设备设置一定的门限值将交通状态划分成不同区间，以便自动识别相应的交通事件。

②下级管理机构接收到下发的门限参数后，应存储到接口数据库，并自动转换到本地的门限参数表。

③门限参数有修改时，重复上述下发步骤。

      - 数据传输通道

(1)道路段监控外场数据宜采用光缆先传至就近通信站，再通过10/100Mbit/s通道传输至上级管理机构。

(2)隧道路段监控设备数据先通过本地控制器集中，再通过光缆传输至隧道管理站，由隧道管理站经10/100Mbit/s通道传输至上级管理机构。

(3)各级监控中心之间的数据传输宜采用10/100Mbit/s或1000Mbit/s数据通道。

      - 数据传输模式

各级监控中心之间的数据宜采用中间件进行传输。数据传输模式采用字符数据串结构。

数据交换表中所使用的字段数据类型应符合下表的规定。

表4-1  数据交换表中字段数据类型

| 字段类型 | 数据范围 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| int | 0～2,147,483,647 | 10个字符 |  |
| Smallint | 0～32,767 | 5个字符 |  |
| Tinyint | 0～255 | 3个字符 |  |
| Char(xx) |  | xx个字符 | 不足长度，后补空格 |
| numeric(4,1) | -99.9～999.9 | 5个字符 | 温度有可能为负值，其余均为正值 |
| Datetime |  | 14个字符 | YYYYMMDDHHMMSS |

      - 数据传输周期

(1)上传数据

数据上传周期见下表。

表4-2  数据上传周期表

| 序号 | 数据传输内容 | 数据传输时间(周期) | 数据传输优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路段参数信息 | 初始接入及变化时传输 | 一般优先级 |
| 2 | 车辆检测器数据 | 5～10min | 一般优先级 |
| 3 | 气象检测器数据 | 5～10min | 一般优先级 |
| 4 | 收费站车辆数据 | 5～10min | 一般优先级 |
| 5 | 可变信息标志信息发布数据 | 实时 | 中等优先级 |
| 6 | 隧道环境检测数据 | 5～10min | 一般优先级 |
| 7 | 报警数据 | 实时 | 最高优先级 |
| 8 | 协调请求信息 | 实时 | 最高优先级 |
| 9 | 控制反馈信息 | 实时 | 中等优先级 |
| 10 | 事故信息 | 实时 | 最高优先级 |
| 11 | 养护计划数据 | 确认后上传 | 中等优先级 |
| 12 | 交通事件详细登记数据 | 实时 | 中等优先级 |

(2)下发数据

数据下发周期表。

表4-3 数据下发周期表

| 序号 | 数据传输内容 | 数据传输时间(周期) | 数据传输优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制指令 | 实时 | 最高优先级 |
| 2 | 协调反馈 | 实时 | 最高优先级 |
| 3 | 门限设定参数 | 实时 | 最高优先级 |

      - 数据编码要求

(1)对于已建路段，可由直接管理路段的路段监控(分)中心按照本技术要求数据编码格式要求对数据进行转换；对于在建路段和规划路段，路段监控(分)中心宜直接按照本技术要求数据编码格式要求进行数据编码。

(2)监控设备编码

监控外场设备编码采取2字节，第一个字节表示设备分类及属性；第二个字节表示数量编号。省域内监控外场设备一般采取如下表示：“监控管理部门编码”+“设备编码”。如设备编号数量不够，可扩充1字节。

图F-2监控外场设备编码定义

具体如下：

第一位至第五位表示外场设备的类型；

00001：服务器；

00010：工作站；

00011：交换机

01000：车辆检测器；

01001：气象检测器；

01010：可变信息标志；

01011：摄像机；

01100:：紧急电话；

01101：有线广播；

01110：交通信号灯；

01111：可变车道控制标志；

10000：本地控制器；

10001：一氧化碳/能见度检测器；

10010：风速风向检测器；

10011：光强检测器；

10100：火灾检测器；

10101：火灾报警按钮；

10110：烟雾检测器。

第五位至第八位表示某种外场设备的具体分类；

- 车辆检测器

001：环形线圈车辆检测器；

010：微波车辆检测器；

011：视频车辆检测器。

- 可变信息标志

001：门架式可变信息标志；

010：悬臂式可变信息标志；

011：立柱式可变信息标志；

100：可变限速标志；

101：隧道内可变信息标志；

110：服务区信息发布标志。

- 紧急电话

001：光纤型紧急电话；

010：电缆型紧急电话；

011：无线型紧急电话。

- 火灾检测器

001：双波长火灾检测器；

010：光纤型火灾检测器；

第九位至第十六位表示设备数量编号。

(3)数据编码

①路段参数

a)路段参数由直接管理路段的路段监控(分)中心负责编码，并通过接口转换程序进入接口数据库，逐级上传。

b)路段参数数据内容包括路段编码、路段名称、路段起点、路段终点、路段里程、设备配置、设备位置、构造物位置、管理机构位置、经办人、日期、时间等。

②外场设备信息

a)各外场设备数据由路段通信系统从外场设备采集，并通过接口转换程序进入接口数据库。

b)所有外场设备数据内容均应包括设备编码、日期、时间、工作状态、通信状态、发送标志等。除此之外，外场设备的信息数据还包括以下部分：

车辆检测器数据，内容包括各上下行车道占有率、速度、交通量等。

气象检测器数据，内容包括温度、湿度、能见度、降雨量、黑冰状况、风向、风速等。

紧急电话数据，内容包括通话内容等。

可变限速标志数据，内容包括显示内容反馈等。

可变信息标志数据，内容包括显示内容反馈等。

隧道一氧化碳检测器数据，内容包括隧道一氧化碳浓度值等。

隧道能见度检测器数据，内容包括隧道能见度值等。

隧道氮氧化物检测器数据，内容包括一氧化氮、二氧化氮浓度值等

隧道光强检测器数据，内容包括隧道内光强度值和隧道外光强度值等。

隧道风速风向检测器数据，内容包括隧道内风速值和风向等。

隧道火灾检测器数据，内容包括着火点位置等。

隧道手动报警按钮数据，内容包括报警点位置等。

(3)控制命令

①控制命令数据为交互式操作，由上级监控中心填写并下发，下级监控中心接收、转换并进行处理，最后回填反馈信息。

②控制命令数据内容包括命令流水号、序列、生成日期、生成时间、发出命令操作员、控制命令紧急程度、命令内容、停留时间、上级监控中心编码、下级监控中心编码、外场设备编码、有效日期、有效时间、发送标志、处理状态、反馈内容、经办人、反馈是否发送等。

(4)协调请求

①协调请求数据为交互式操作，由下级监控中心填写并上传，上级监控中心接收并进行处理，最后回填反馈信息。

②协调请求数据内容包括请求流水号、生成日期、生成时间、发出命令操作员、请求紧急程度、请求内容、下级监控中心编码、上级监控中心编码、有效日期、有效时间、发送标志、处理标志、反馈内容、经办人、反馈是否发送等。

(5)事件信息

①事件信息的数据由路段监控(分)中心创建，并通过接口转换程序进入接口数据库，已发送或过期数据由接口转换程序负责备份和清理。

②事件信息包括设备告警信息和事故信息表：

a)设备告警信息数据内容包括设备编码、告警日期、告警时间、告警信息、处理日期、处理时间、处理内容、经办人、发送标志等。

b)事故信息表数据内容包括事故类型、事故内容、发生日期、发生时间、处理日期、处理时间、处理内容、经办人、发送标志等。

(6)门限参数

①一般由省监控中心统一制订。

②包括车辆检测器、气象检测器、能见度检测器等设备门限值。

a)车辆检测器门限值数据内容包括参数下发监控中心编码、参数接收监控中心编码、下发日期、下发时间、速度高/中/低门限值、占有率高/中/低门限值、交通量高/中/低门限值、经办人等。

b)气象检测器门限值数据内容包括参数下发监控中心编码、参数接收监控中心编码、下发日期、下发时间、能见度高/中/低门限值、风速高/中/低门限值、雨量大/中/小门限值、经办人等。

c)能见度检测器门限值数据内容包括参数下发监控中心编码、参数接收监控中心编码、下发日期、下发时间、能见度高/中/低门限值、经办人等。

      - 域名管理

（1）省监控中心

省监控中心域名建议采用www.XXhmc.com形式，其中“XX”代表GB/T 2260标准规定的广东省代码。

（2）路段监控中心

路段监控中心域名建议采用www.xxxhmc.com形式，其中“xxx”代表GB/T 2260标准规定的监控中心所在地的行政区划字母码。

（3）其它规定

所有路段监控中心拟采用的域名需报省监控中心审查，审查批准的域名需报上级中心备案。

      - IP地址分配

        - IP地址分配原则

（1）广东省高速公路联网监控、通信系统IP地址由广东省交通运输厅（或授权省内高速公路管理运营单位）统一规划和管理。

（2）各监控系统IP地址按照省监控中心、路段监控中心、管理站进行子网方式管理。

（3）联网监控系统IP地址分配是渐进式的，除了已经分配的地址外，还应为将来系统发展预留部分地址段。监控系统IP地址回收由各级监控管理部门负责，回收后地址可用于再发放。

（4）预留地址段、回收地址段的使用和发放由省监控中心统一负责。

（5）唯一性。广东省高速公路联网监控网络中的一个IP地址唯一对应网上的一台主机（设备）。

（6）连续性。为同一网络区域分配连续的网络地址，便于管理，同时提高路由寻径效率。

（7）可扩充性。分配地址应预留一定的备用地址块，以便网络节点增加后能保持地址的连续性。

（8）可管理性。地址分配应该有层次性，某个局部的变动不要影响网络的其他部分。

（9）高效性。综合网采用可变长子网掩码技术，要求采用支持可变长子网掩码技术的TCP/IP协议族。

（10）可汇聚性。网络地址的分配有利于OSPF路由区域的路由表汇聚。

（11）IP地址作为资源分配给各路段，各路段根据网络构成及机构设置确定子网个数、主机数量、从而选择合适的子网掩码。

（12）IP地址段的地址分配，按照各路段建设的先后年限进行划分，“建设一条，并入一条”。

        - IP地址管理

广东省高速公路联网监控系统IP地址的分配和管理由广东省高速公路监控中心统一负责。

        - IP地址分配

广东省高速公路联网监控系统IP地址规划具体参见附录2。

    - 视频图像联网

高速公路监控系统视频图像联网由省监控中心视频系统路段监控中心视频系统、管理站视频系统和监控摄像机组成。

      - 视频图像联网传输内容

        - 视频部分

（1）沿线路侧、互通立交、服务区、停车区的监控图像。

（2）特大桥、隧道、长大下坡、小曲线半径、避险车道等特殊线段的监控图像。

（3）监控室的监控图像。

这些图像可根据需要逐级上传，每路图像应叠加相关的信息，包括图像来自的摄像机编号、状态、日期和时间等。

        - 数据部分

（1）各上级监控中心需要对下级监控中心的视频进行调看、切换等操作时所发出的数据信息。

（2）各级监控中心对遥控摄像机的反向控制数据。包括对摄像机云台、镜头、雨刷等的控制数据。

      - 视频联网传输方式

        - 道路外场监控摄像机应采用数字非压缩方式或数字压缩方式将视频图像传输至管理站或路段监控中心。

        - 视频采用数字非压缩方式传输的，则在管理站或路段监控中心设置视频切换矩阵，通过矩阵切换视频显示。同时在管理站或路段监控中心配置一定数量的视频IP编码器，将要上传的图像编成IP数据流传输到通信站，然后由通信网传输到上级监控中心。

        - 视频采用数字压缩方式传输的，在管理站和路段监控中心设置视频交换机和视频IP解码器，通过软件控制视频解码、显示和上传。

        - 各下级监控中心一般上传8～16路视频图像至上级监控中心。

        - 各上级监控中心根据本级中心需要显示的视频路数配置同数量的视频IP解码器，对数字图像进行解码，再通过显示设备显示。

      - 视频格式

        - 所有视频监控图像须叠加相关的编号、状态、工作日期、工作时间按等信息。具体叠加要求见附录3。

        - 模拟视频采用PAL/NTSC制式。

        - 新建路段数字视频编解码宜采用H.264格式。参见附录4。

        - 为了使视频网络内的设备能够达到互联互通，各级监控中心使用的视频编解码器需满足省监控中心对设备兼容性要求。

      - 视频联网控制方式

        - 监控中心采用矩阵

(1)各级监控中心计算机网络实现联网后，可通过计算机网络内视频控制计算机实现矩阵的联网控制。

(2)具有串口的矩阵可通过串口通信实现矩阵联网控制。

(3)具有网口的矩阵可直接通过计算机网络实现矩阵联网控制。

        - 监控中心采用视频交换机

采用视频交换机联网的各级监控中心，可通过视频控制软件在视频控制计算机上实现对本级监控中心以下各级视频图像的切换和外场遥控摄像机的控制。

        - 控制优先级

一般情况下，上级监控中心不直接对下级监控中心的视频设备进行控制；在紧急情况或其它情况需要控制视频设备时，上级监控中心具有高于下级监控中心的控制优先级。

      - 视频联网运行模式及控制流程

(1)正常情况

各路段监控中心以轮循或一对一方式显示外场监控图像，省监控中心显示各路段监控中心上传的图像。省监控中心可下发指令至路段监控中心，调看所需查看的图像。

(2)特殊情况

在发生交通意外等特殊情况时，路段监控中心工作人员切换相应路段监控图像至监视器或投影屏显示（设有视频事件检测设备的监控中心，应能在显示设备上自动弹出相应路段的监控图像），并将意外情况路段视频图像上传至省监控中心，同时启动处理预案。当省监控中心下发指令时，应按指令要求进行操作。

      - 视频图像存储需求

        - 新建、在建、改（扩）建路段

(1)对于新建路段，监控图像宜按H.264编码方式进行存储，宜采用IP-SAN的存储方式，在路段监控中心和管理站设置视频服务器和IP-SAN存储设备。对于交通运行正常时的图像宜采用低码流CIF格式，按25帧/秒进行存储（约200K~300K带宽），容量可按每小时100MB计算；对于发生重大交通事件、异常事故时的监控图像应采用高码流D1格式，按25帧/秒进行存储（约1.5M~2M带宽），容量可按每小时900MB计算。

(2)对于正常运营时的图像原则上仅在对视频直接管理的机构内进行本地存储，上级监控中心可直接调用下级存储的录像，也可进行选择性存储；对于发生重大交通事件、异常事故时的图像，应逐级进行存储。

(3)存储图像可以用Windows操作系统支持的通用播放器解码播放或设备厂家提供相应控件支持图像的浏览和播放。

(4)存储文件命名：至少应包括“摄像机编码+起始时间”，每个存储文件时间为20分钟（CIF格式）；D1格式按需要时间录制。

(5)路线存储时间不小于15天，事件发生时的图像需通过自动方式转存至服务器，一般交通事件录像存储时间不小于30天，30天后通过外部存储方式进行转存长期保留；重大交通事件录像存储时间不小于1年，1年后通过外部存储方式进行转存长期保留。

(6)存储管理功能要求

支持多路文件的实时存储和点播；

支持所有历史录像文件的回放、备份和管理；

支持本地历史记录文件的快慢进播放；

存储模式：支持覆盖循环、线性存储。

        - 已建路段

对于已建路段，视频存储可维持原方式，带路段监控视频系统改造时，按照新建路段要求处理。

      - 监控视频管理平台要求

监控视频管理平台作为智能化管理平台，应支持平台之间的多级组网互联，并可扩展，易与第三方厂商设备集成和网管软件集成，能实现平台间的互编、互解、互控。具体功能及技术要求如下：

(1)设备网管

能够对接入到系统平台上的网络视频设备进行实时的监控，检测各个设备的工作状态，可对设备参数进行设置，并可对设备异常情况发出告警信息。

(2)权限管理

能够对用户权限进行分级、分设备的管理，可为每个操作员制定权限。可以有效地控制、屏蔽非法用户的连接，保证数据的安全性。

(3)日志管理

具有完善的日志记录功能，支持登陆日志、操作日志、系统日志、报警日志等的管理，可记录所有功能操作，如：下载、云台控制、实时监控和异常情况的日志，并提供多种检索和查询方案。

(4)视频管理、调度

提供视频管理、调度功能，可实现数字矩阵业务功能，能够与传统模拟矩阵视频监控系统进行互通、控制。

支持用户自定义切换、组切换、轮询切换等多种方式的切换控制操作。用户能在工作站显示器上或其它视频显示设备上调度系统内的任意视频图像，并可对图像进行切换、控制。并且能够发布编解码器的控制命令，控制硬件解码器进行动作。

(5)云台控制

提供对摄像机云台的控制功能，可控制摄像机的转动、聚焦、变倍等操作。支持云台的优先级控制，可设置云台控制的优先级，制定用户对摄像机的控制权。

应支持对多厂家、多型号摄像机的控制。

(6)录像存储管理

视频采用IP存储，支持IP-SAN存储方式。

提供手动存储、自动存储、触发存储、定时录像、循环录像、报警联动录像等功能。

支持用户自定义存储策略，按存储计划进行视频录制，并可对存储计划进行设定、管理、状态查看。

支持静态存储、动态存储，可动态的为所要录制的视频流分配存储资源。

（7）视频检索、查询

提供对录像存储视频的检索和查询功能，支持按日期、时间、地点和事件等条件进行检索、查询，对检索到的视频进行回放。

（8）报警联动

提供报警自动显示功能，支持声光报警，可对系统故障、视频丢失、异常事件等进行报警显示。支持报警联动，提供预留、可扩展的报警接口，能与其它系统进行联动，可将报警的实时图像切换到显示设备上显示，并可进行同步录像。

（9）安全性能

支持7×24小时不间断工作方式，定期对硬件设备的工作状态信息进行收集，故障时可立即显示和报警。平台应有自愈能力，数据库可自动备份和修复，当故障排除后，服务器能自动恢复、正常运行。

    - 联网监控软件

      - 一般规定

(1)监控系统软件应覆盖监控系统联网主要工作内容，适应高速公路机电系统管理模式。

(2)各级监控系统软件应符合国际开放式标准，采用TCP/TP网络通信协议，选用友好的人机界面。

(3)监控系统软件应具有可修改性、有效性、可靠性、可理解性、可维护性、可适应性、可移植性、可追踪性和可互操作性并且满足用户需求的软件产品。

(4)各级监控系统软件应为其上下级预留各种接口，保证各级管理机构之间能交换所需信息，并应保证高速公路内部管理信息的机密性。

(5)监控系统软件开发和使用，除应符合本技术要求规定外，同时应符合我国法律、法规及国家、行业有关标准的规定。

（6）各级监控中心软件模块配置除依照本技术要求外，应参照交通运输部2012年第3号公告《高速公路监控技术要求》执行。

      - 基本要求

(1)数据存储格式

监控系统软件应采用通用的数据存储格式。

(2)数据质量要求

①数据内容真实、完整、准确和有效；

②数据精度符合国家有关工程勘察、设计和施工等方面的技术标准规定；

③系统的数据满足省部级内部数据共享要求；

④数据一致性、完整性和不可抵赖性需满足系统要求。

(3)数据更新与维护

系统应提供灵活方便的数据更新手段和方法，包括定期更新和实时更新，确保数据更新的及时性、准确性、完整性和安全性。

(4)数据库要求

应能够满足可靠性、数据完整性和安全性方面的要求。

(5)操作系统

①具备高水平的系统、网络和事务安全功能；

②操作系统应具有多任务处理能力；

③具备内存管理和系统管理功能；

④提供多级系统容错能力。

(6)中间件

联网监控中间件应满足下列要求：

①满足大量应用的需要；

②运行于多种硬件和OS平台；

③支持分布式计算，提供跨网络、硬件和OS平台的透明性的应用或服务的交互功能；

④支持标准的协议；

⑤支持标准的接口。

(7)软件开发工具

①适合硬件平台特点，面向对象的可视化开发工具；

②具有开发、修正应用软件的能力，每一变更过程都伴随产生一个定义清楚的程序，跟踪变更路径和结果，同时提供新版的标识，以便安装及维护。

(8)GIS开发平台

应选用全组件式GIS软件开发平台作为基础GIS软件平台，支持空间数据库管理，实行空间数据和属性数据的一体化管理。

(9)应用软件一般要求

对于联网监控系统软件的开发要求应符合相关标准和规范。

      - 联网监控系统软件通用模块

(1)系统维护管理模块

系统应有程序运行参数配置、数据维护和操作日志记录功能。系统宜具有网络流量监测和计算机状态查询功能。

(2)数据通信管理模块

系统应对本级与上下级之间数据传输过程进行跟踪；当发生错误，可自行重新重传。

(3)数据处理模块

数据处理应采用国家或行业等有关标准，要求准确、及时和高效。系统应支持信息的转换、录入、排序、计算、分析和比较等。

(4)信息显示模块

系统应具备信息显示功能，可将接收到的视频、图片、文字等信息，在指定的时间和指定的设备，进行显示。

(5)地理信息管理模块

系统应提供相关工具或信息导入机制，完成本级管辖路网范围内地理信息资料的更新。

(6)权限管理模块

系统应包括权限设置、用户身份和用户账号的统一管理。

(7)报表统计打印模块

系统应具备打印普通报表和自定义报表的功能；在报表打印之前，具有报表预览功能。

(8)数据查询模块

系统应支持对实时数据和历史数据进行查询，同时可将查询结果直接进行打印。系统应提供用户可自选的组合式查询模式。

(9)图形处理模块

系统应具备对图形的基本处理功能。

      - 省监控中心软件模块

(1)联网软件基础编码模块

系统应提供全省联网基础编码定义模块，并负责对其进行相应的更新。

(2)信息汇集模块

系统应实时汇集各下级机构上传的相关数据信息。

(3)视频控制模块

系统应提供数字视频图像参数设置、数字视频图像录像、数字视频图像查看、远程视频控制功能。

系统应可对下级上传视频信号进行监视，同时实现对相应信号源进行控制。

(4)交通监测模块

系统应提供实时对全省路网运行状态进行监测的功能，并可根据要求，显示特定路况的实时信息。

(5)应急预案模块

系统应提供可预先制定针对全省路网范围应急事件处置预案的功能。

(6)应急事件处置模块

当突发事件发生后，系统应可根据事件等级，依据相应的处理预案，启动相应的应急事件处理程序。

(7)公众信息发布模块

系统应提供公众信息整理、发布、更新的功能。

系统支持将省中心汇集到的公众信息进行分类整理，并可及时更新至数据库。

      - 路段监控中心软件模块

(1)信息采集模块

系统应提供实时收集各外场设备或隧道管理站上传数据信息的功能。

系统应提供与外场设备之间的通用接口程序。

(2)信息上传模块

系统应提供实时信息整理、上传的功能。

(3)信息发布模块

系统应提供针对外场显示设备信息编辑、信息查看、信息发布的功能。

(4)视频控制模块

系统应提供数字视频图像参数设置、数字视频图像录像、数字视频图像查看、远程视频控制、远程视频控制权限查看功能。

系统应提供调看历史图像的功能，含数字视频图像和模拟视频图像。

(5)交通监测模块

系统应提供实时对本路段运行状态进行监测的功能，并可根据要求，显示特定路况的实时信息。

(6)应急预案模块

系统应提供可预先制定针对本路段范围应急事件处置预案的功能。

(7)应急事件处置模块

当突发事件发生后，系统应可根据事件等级，依据相应的处理预案，启动相应的应急事件处置预案。

(8)事故信息记录模块

系统应提供事故信息输入、查询、打印的功能。

      - 管理站软件模块

(1)信息采集模块

系统应实时采集隧道设备实时数据功能。

系统应提供与隧道设备之间的通用接口程序。

(2)信息上传模块

系统应提供实时信息整理、上传的功能。

(3)信息发布模块

系统应提供针对外场显示设备信息编辑、信息查看、信息发布的功能。

(4)视频控制模块

系统应提供数字视频图像参数设置、数字视频图像录像、数字视频图像查看、远程视频控制、远程视频控制权限查看功能。

系统应提供调看历史图像的功能，含数字视频图像和模拟视频图像。

(5)PLC控制模块

系统应提供远程设备数据下载、远程数据上传、设备状态检测功能。

(6)隧道通行控制模块

系统应提供特殊状态下隧道通行控制的功能。

(7)紧急电话系统控制模块

系统应提供紧急电话系统运行状态监测功能，包括设备运行状态检测、单一设备呼叫、通话记录查询功能。

(8)广播系统控制模块

系统应提供隧道广播系统设备检测、音频播放功能。

(9)火灾检测模块

系统应提供与火灾检测设备之间的信息传输接口，接收火灾检测系统的实时检测数据。

系统应提供火灾检测数据实时查看、历史数据查询、历史数据打印功能。

(10)电力监控模块

系统应提供与电力监控设备之间的信息传输接口，接收电力监控系统的实时检测数据。

系统应提供电力监控数据实时查看、历史数据查询、历史数据打印功能，所有检测数据均可采用图表方式显示。

(11)通风控制模块

系统应提供隧道通风控制功能，包括日常通风控制、火灾通风控制、单风机运行控制、通风设备运行状态检测功能。

系统应提供通风设备手动控制和自动控制切换的功能。

(12)照明控制模块

系统应提供隧道照明控制功能，包括正常照明控制、特殊照明控制、单一回路控制、照明回路控制状态检测功能

系统应提供照明回路手动控制和自动控制切换的功能。

(13)应急预案模块

系统应提供可预先制定针对本路段范围应急事件处置预案的功能。

(14)应急事件处置模块

当突发事件发生后，系统应可根据事件等级，依据相应的处理预案，启动相应的应急事件处置预案。

(15)事故信息记录模块

系统应提供事故信息输入、查询、打印的功能。

    - 监控系统设置规模

(1) 监控系统设备配置主要包括各级管理机构、沿线监控外场设备及隧道监控设备配置。

(2)监控系统设备配置规模依据《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)规定的设计原则制定，高速公路交通工程及沿线设施的监控系统等级采用其规定的A级。

(3)监控系统的设计交通量应采用该高速公路主体工程的预测交通量。

(4)监控系统设备配置所依据交通量应符合表4-4的要求

(5)监控系统设备宜分期实施，当服务水平降至二级时，实施二期工程。

(6)相关设备配置规模应参照交通运输部2012年第3号公告《高速公路监控技术要求》执行。

  - 通信系统技术要求

    - 一般规定

广东省高速公路通信系统的建立是为了适应全省路网管理的需要，提高高速公路的运营效率和服务能力，特别是为全省高速公路收费、监控系统的联网运行提供通信保障，确保高速公路安全、畅通、高效地发挥作用。

      - 通信系统网络架构

广东省高速公路通信系统采用三级网络架构：省通信中心——路段通信中心——路段基层通信站。广东省高速公路通信系统网络架构见图5-1。

图5-1 广东省高速公路通信系统网络架构图

- 省通信中心

全省统一设置省通信中心，由大容量、高速率的数字传输、存储、转发、交换、以及网管等设备等组成。省通信中心有三方面的职能：

第一，省通信中心是全国高速公路通信网络在广东省的干线节点，负责实现与交通运输部及相邻省份的网络互联互通、信息共享、及业务协同。

第二，省通信中心是广东省交通运输行业专网最核心的网络节点，是未来广东省高速公路干线通信网、广东省交通虚拟专网、广东省交通系统无线虚拟专网等网络的业务汇聚与融合中心。

第三，省通信中心是广东省高速公路通信网的核心汇聚点，包括大容量智能交换设备、网络级网管系统、数据存储设备等，负责全网的性能监测、业务配置、故障处理、运营维护等网络管理职能。

- 路段通信中心

路段通信中心即有人通信站，一般设置在路段（公司）管理中心，与收费、监控中心合建，包括数字光纤插分复用设备（ADM）、子网或者网元级网络管理系统等，负责子网或者本路段通信系统的性能监测、业务配置（子网级）、故障处理、运营维护等网络管理职能。

- 基层通信站

基层通信站即无人站，通常与高速公路沿线的收费站、服务区、养护工区等合并设置，一般配置接入网用户端设备（某些无人站还设有骨干网的中继设备等），主要以无人职守方式完成公路基层管理单位信息的接入和传输。

      - 通信系统构成与功能

通信系统的建设为高速公路管理和运营服务，提供语音、数据、图像信号的传输与交换。现阶段的主要业务有业务电话、指令电话、隧道紧急电话、有线广播、及监控、收费系统数据和图像传输等。高速公路通信系统包含以下子系统：

- 省骨干传输系统；

- 路段内接入网系统；

- 程控交换系统；

- 数据、图像传输通路；

- 会议电视系统；

- 高速公路呼叫服务中心系统；

- 光、电缆工程；

- 通信管道；

- 通信电源系统。

      - 通信系统基本要求

- 通信设施应满足监控、收费和运营管理需求，应结合路网统一规划、统一标准、统一体制，适应信息化管理和通信技术的发展。

- 应考虑与区域路网通信设施的联网，与其他系统协调一致，以及今后系统的扩展性，特别是为广东省交通系统通信专网的开发、扩容留有充分的系统容量。

- 根据目前国内、外高速公路通信技术的发展情况，综合考虑系统的建设以及运营成本，采用成熟、先进的技术标准和设计方案，保证系统的可靠性和实用性。

- 联网系统的关键设备，如干线传输设备和数字程控交换机设备等应具有一致性和兼容性，以利于统一网管和日后维护管理。

    - 省干线通信传输系统

      - 技术体制

省通信中心至路段通信中心之间的通信传输系统为干线通信传输系统，是全省传输网络的核心部分；为干线业务的传输提供高效可靠的传输平台，并提供完善的业务保护功能。

目前广东省干线联网大部分采用SDH干线传输系统，考虑到未来通信业务和技术发展的需要，近期采用以SDH技术为主、ASON技术为辅、以太网技术为补充的灵活组网方式，构建广东省高速公路干线通信网络。远期根据技术发展趋势，在保证网络平滑升级演进的基础上，考虑采用更为先进的光网络传输技术。

      - 保护方式

成环的路段，采用双向复用段保护环，提供自动保护倒换和恢复功能。尚不能成环及各分支链路采用1+1复用段保护方式。随着ASON网络在全省的逐步加密和完善，可通过ASON的网格状网络结构提供MESH智能保护（多路径保护）。

      - 系统配置

- 传输通道

— 路段通信中心至省通信中心传输通道

- 程控交换机数字中继通道：各路段通信中心至省通信中心配置2×2M数字中继通道；各路段通信中心至相邻通信中心配置1×2M数字中继通道。

- 收费数据传输通路：各路段通信中心至省结算中心配置1×10/100M以太网通路。

- 交通监控数据、指挥调度数据传输通路：各路段通信中心至省通信中心配置1×10/100M以太网通路。

- 视频图像传输通路：各路段通信中心至省通信中心，近期2～4路图像（每路图像带宽2×2M），以组播（IP）方式传输，远期8～16路图像。

- 办公自动化数据传输通路：各路段通信中心至省通信中心配置1×10/100M以太网通路。

- 会议电视传输通路：各路段通信中心至省通信中心配置1×10/100M以太网通路。

- 智能交通等交通信息化数据传输通路：远期全省各路段通信中心至省通信中心配置1×10/100M以太网通路。

- 干线带宽需求

骨干网带宽分配与信道分类详见表5-1。

表5-1  通信系统干线业务配置表

| 序号 | 项目名称 | 起点 | 终点 | 带宽需求 | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPC基干链路 | 路段中心 | 省中心 | 2×2M | E1 |
|  |  | 路段中心 | 相邻路段中心 | 1×2M | E1 |
| 2 | 收费数据 | 路段中心 | 省中心 | 2×2M（近期） 10×2M（远期） | 10/100M或E1 |
| 3 | 监控数据、 指挥调度数据 | 路段中心 | 省中心 | 3×2M | 10/100M |
| 4 | 图像 | 路段中心 | 省中心 | 4路×4M（近期） 16路×4M（远期） | 10/100M |
| 5 | 办公自动化 | 路段中心 | 省中心 | 2×2M（近期） 5×2M（远期） | 10/100M |
| 6 | 会议电视 | 路段中心 | 省中心 | 4×2M | 10/100M |
| 7 | 交通信息化 | 路段中心 | 省中心 | 10×2M（远期） | 10/100M |
| 8 | 预留 | 路段中心 | 省中心 | 10×2M（远期） | 10/100M |

- 干线节点配置

骨干网传输通信节点包括省通信中心、路段通信中心和光再生中继站，主要设备由分插复用设备ADM、光中继设备REG以及相应的维护管理设备和光缆线路组成，中继距离一般不大于80km。

① 设备选型

新建干线传输系统均采用基于SDH传输技术的ASON设备。

核心环网节点SDH设备统一升级更替成10G的ASON设备，以期在省通信中心建立时能基本实现全省ASON骨架，开通ASON智能功能，提供各种智能业务和服务。

区域汇聚环网等已安装的SDH设备根据需要，近期升级至2.5G，与ASON节点采用透传方式，或者直接升级、扩容为ASON子架，要求采用可平滑升级为10G的2.5G设备，原SDH设备可作为接入VC4颗粒以下业务使用。远期应逐步升级至ASON设备。

边缘节点可根据流量情况采用2.5G或622M的传输设备，预留平滑升级到2.5G的能力。

② 主要干线节点设备配置

主要干线节点采用ASON设备，主要性能配置参考表5-2。

表5-2  主要干线节点设备参考配置

| 干线节点 | 设备级别 | 高阶交叉能力 | 光接口板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省通信中心 | STM-64等级ASON设备 | 不低于1536 VC4 × 1536 VC4 | 2×STM-64 |
| 利通大厦 | STM-64等级ASON设备 | 不低于1536 VC4 × 1536 VC4 | 2×STM-64 |
| 庆丰（广清） | STM-64等级ASON设备 | 不低于1536 VC4 × 1536 VC4 | 4×STM-64 |
| 龙山（广清） | STM-64等级ASON设备 | 不低于1536 VC4 × 1536 VC4 | 4×STM-64 4×STM-4 |
| 丹灶（西二环） | STM-64等级ASON设备 | 不低于512 VC4 × 512 VC4 | 2×STM-64 5×STM-16 2×STM-4 |
| 龙江（南二环） | STM-64等级ASON设备 | 不低于512 VC4 × 512 VC4 | 2×STM-64 1×STM-16 2×STM-4 |
| 石基（广珠北） | STM-64等级ASON设备 | 不低于1536 VC4 × 1536 VC4 | 4×STM-64 2×STM-16 2×STM-4 |
| 萝岗（广惠） | STM-64等级ASON设备 | 不低于512 VC4 × 512 VC4 | 3×STM-64 1×STM-16 2×STM-4 |
| 太和（北二环） | STM-64等级ASON设备 | 不低于512 VC4 × 512 VC4 | 2×STM-64 3×STM-16 |

      - 传输网管

广东省高速公路骨干网设三级网管，一级网管为全省统一网管中心，设于省通信中心，对全省干线传输网实施网络级管理。二级网管设于各路段通信中心，对各路段内干线网络和传输设备进行网络级维护管理。对于网络级网管实施带外管理；对于网元级网管实施带内（嵌入控制通路ECC）管理。

网络管理系统和网元管理系统提供如下的管理功能：

  - 配置管理：包括网元参数设置、单板参数设置、网元交叉连接设置等。

  - 维护功能：包括复用段保护、单板维护、时钟保护子网设置、设备软件信息查询、异常配置时间浏览、网元维护、网元工作状态在拓扑图中的直观显示等。

  - 故障管理：包括告警查询浏览、设置告警参数、声光提示和实时打印、告警状态在拓扑图中的直观显示等。

  - 性能管理：包括性能监视时间管理、选择性能监视事件、性能门限管理等。

  - 安全管理：包括用户登录和退出管理、系统锁定、用户管理、登录网元等。

  - 拓扑管理：包括网络拓扑单元的创建、修改和删除、定义子网、网络导航、网元状态监视、拓扑自动生成等。

  - 保护管理：提供系统自动倒换保护功能的实现，包括：复用段保护环的配置、子网连接保护的配置、线路1＋1、1：1保护配置、设备保护配置等。

  - 端到端电路配置：包括可控的电路自动配置、电路的检索和过滤、电路告警标识、电路客户管理等。

除此之外，网络管理还可提供计费管理、日志管理、报表管理、联机功能，以及网管系统自身属性和资源管理等功能。

      - 传输网同步

广东省高速公路骨干网同步系统采用主、从同步方式。

在省通信中心设置区域基准时钟（LPR），作为全省高速公路数字同步网的主时钟。基准时钟产生的定时基准信号通过定时基准传输链路送到各通信中心。同步时钟系统为全网提供同步时钟信号，调整网元时钟，建立并保持全网同步，防止出现通信中断、阻塞、静音、数据包丢失和可靠性下降等现象，避免受控滑动的发生。

开阳通信中心已设置1套BITS系统，该时钟作为骨干网络的备用同步时钟。省中心LPR正常运行时备用时钟不发生作用；在省中心LPR失效时，自动启用备用时钟，全网倒换跟踪备用基准时钟。

按同步定时分配结构分为局内应用与局间应用。局内同步分配采用星形拓扑结构，即局内所有数字同步设备的网元时钟应直接从BITS获取定时；局间同步分配宜采用树形拓扑结构和环形拓扑结构，利用SDH STM-N线路信号传递定时基准。较低等级的网元设备应从较高等级的网元设备信息流中提取时钟同步信息，并避免形成定时环路。

干线传输设备所在的通信中心内，所有通信设备应具有SSM功能，且采用外同步方式从相应的干线设备的时钟输出口取用定时。当来自外部的定时信号失效时，各干线传输设备工作在保持方式，此模式下同步质量基本与外部定时信号相当。若24h后外部定时信号仍未恢复，则转入自由振荡模式。

      - 系统性能要求

干线传输设备应能分插STM-1/4/16信号内各种线路和支路信号，具有高阶和低阶VC交叉连接功能，交叉连接方向应满足：群路到支路、支路到群路、群路到群路和支路到支路的应用等。

① 接口要求

支路接口：符合YD/T5095-2005《SDH长途光缆传输系统工程设计规范》的电接口技术要求规定；

外同步接口：符合YD/T5089-2005《数字同步网工程设计规范》规定；

TMN接口：Q接口，符合ITU-TM.3010建议；

工作站接口：F接口；

使用者接口：64Kbit/s接口；

系统保护切换：<50ms；

10/100M接口：符合IEEE802.3标准, 具有MSTP业务接入功能。

② 干线传输设备性能应符合YD/T5144-2007《自动交换光网络（ASON）工程设计暂行规定》、YD/T5095-2005《SDH长途光缆传输系统工程设计规范》等相关国家标准要求，并通过信息产业部入网检验。

    - 路段内接入网系统

      - 技术体制

综合业务接入网是配置在干线传输网下面一层的路段基层网络。利用接入网灵活、多业务的接入能力，为各路段中心及其所辖的收费站、隧道管理站、服务区、停车区、养护工区等公路基层管理部门提供话音、数据以及图像传输服务。

路段内接入网可以选择SDH/MSTP、IP等多种技术体制构建，应根据各路段的实际需求和业务特点而定。一般情况下，宜采用SDH/MSTP综合业务接入网。

      - 系统构成

- 网络拓扑

路段内各通信站一般采用2芯单模光纤，通过光纤线路以隔站相连的方式共同组成双芯自愈环型网络（通道保护环），也可根据站址的具体分布状况，以环网为基础，构成环带链或双环结构。

- 设备配置

一般在路段中心设置有人通信站，配置光线路单元(OLT)作为用户接入网局端设备；在各收费站、服务区等站点设置无人通信站，配置光纤网络远端设备(ONU)。

- 速率选择

根据各站点对系统中各ONU所需容量的总和并考虑远期预留容量，确定系统速率。一般宜采用STM-16（2.5Gbps）或STM-4（622Mbps）等级。

- 光纤类型与工作波长

综合业务接入网采用G.652型单模光纤，工作波长宜采用1310nm，也可根据需要采用1550nm窗口。

- 业务配置

路段接入网承载业务的带宽需求及路段中心OLT、无人通信站ONU设备的接口配置参见表5-3。

表5-3 接入网（OLT—ONU）典型业务带宽需求及接口类型

| 业务类型 | 带宽需求 | 接口类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收费数据 | 2×2Mbps/站 | 10/100M 以太网 或E1（2M） | ONU至OLT的10/100M接口可采用1：1配置，也可利用OLT的汇聚功能实现n：1配置。 |
| 监控数据 | 1～2×2Mbps/站 | 10/100M 以太网 或低速率（RS232） |  |
| 业务电话 | 64Kbps/路 | FXS/FXO |  |
| 压缩视频 （MPEG-II或H.264） | 2×2Mbps/路 | 10/100M 以太网 |  |
| 办公自动化 | 1～2×2Mbps/站 | 10/100M 以太网 |  |
| V5信令 | 2～4×2Mbps/全路段 | V5.2/OLT |  |

- 网管系统

接入网的网管系统应设在OLT处，与局端接入设备相连，并通过OLT设备实现对沿线ONU设备的维护和管理。网管系统应具备网元级管理系统的基本功能，包括配置管理、故障管理、性能管理、安全管理及电源监控等；同时预留Q3接口，提供集中维护管理的条件。

- 网同步

光纤综合业务接入网应采用主从同步方式。通信中心不单独设置BITS设备，以省通信中心下传的同步时钟信号为基准。在这种工作方式下，通信中心的干线传输设备从骨干网络接收上级通信中心的同步时钟信号，并按照规定顺序传给更低等级的接入网SDH网元，以取得全网的同步。

对尚未与骨干通信网联网的路段，接入网内部同步系统以各通信中心数字程控交换机时钟作为同步系统主时钟。OLT设备应从通信中心程控数字交换机提取同步时钟信号（不劣于三级时钟标准），作为本系统同步定时信号主时钟，再通过SDH链路分配接入网内较低等级的同步网元设备使用。

      - 系统性能要求

接入设备应符合有关国家标准，并通过信息产业部入网检验。

- OLT与数字程控交换机之间采用V5.2接口相连，V5.2接口符合ITU-T G.965建议和YD/T 1380.2-2005 《V5接口技术要求 第2部分:V5.2接口》要求。

- 能够支持线路与线路、线路与支路、支路与支路的VC-4/VC-12级别交叉连接。

- 根据具体需要，配置光接口、2Mbps数字接口（满足G.703）、75（同轴电阻性）及多种用户接口，如：

--音频2/4线接口

-- 64Kb/s及以下低速数据接口(包括RS-232/422接口)

-- ISDN BRI及PRI接口

-- POTS普通电话用户接口

- 有用户集线功能，集线比为1：N(N≥4)可通过软件设定。

- 时钟源：频率及精度2048KHZ50ppm；可同步于2个外时钟源：2Mbps支路接口提取

- OLT与ONU之间有一条公务联络通信通路，并提供联络电话、公务通信具有全呼、组呼、选呼功能。

- 接入网具有环境监控功能，除了完成对设备内部的电源、环境的监控任务外，还可对机房环境包括机房温度、湿度、火警等进行监控。

    - 程控交换系统

      - 网络结构

广东省高速公路数字程控交换网络按两级结构建设，一级交换中心为省通信中心（汇接局），主要负责本局终端话务接续和省内局间（路段间）汇接接续，以及省际长途话务接续。

二级交换中心设置在各路段通信中心（交换局），主要负责本局所辖范围内的终端话务交换和局间话务交换，以及出入市话交换。视路段管辖范围的大小及具体话务量，可共用1台程控交换机实现多个路段的语音业务。

一级交换中心和二级交换中心之间设置2×2M基干路由；相邻二级交换中心之间设置1×2M直达路由。

      - 系统功能

（1）专网内业务电话（BT）、传真机（FAX）和ISDN 承载业务；

（2）提供市话、国内和国际长途自动接续业务；

（3）中继汇接、选择路由和号线连选；

（4）提供话务台服务和电脑话务员；

（5）提供用户服务等级分类；

（6）会议电话功能；

（7）指令电话功能；

（8）提供自动测试功能；

（9）话务量统计功能。

      - 接口要求及信令方式

（1）局间信令

数字程控交换机均采用2Mbit/s数字中继接口，局间信令采用中国No.7信令方式。

（2）与市话网连接的信令

与公用网的市话局间采用E1数字中继接口时，应使用中国No.7信令方式与公网连接（工程实施时需与当地电信部门协调No.7信令点编码）；与公用网的市话局间采用模拟接口时，出中继线信令为LOOP+DTMF，入中继线信令为25Hz铃流。

（3）与接入网连接的接口和信令

除能提供模拟用户接口外，交换机应能够提供V5.2接口与接入网连接,要求符合ITU-T G.964、G.965建议和信息产业部YD/T 1380.2-2005 《V5接口技术要求 第2部分:V5.2接口》。

（4）用户接口

交换机应能够提供符合中国信息产业部标准的U接口和Z接口用于数字用户和模拟用户的接入。

程控交换系统应符合YD/T5076-2005 《固定电话交换设备安装工程设计规范》等相关国家标准要求，并通过信息产业部入网检验。

      - 计费方式

各交换局应根据需要设置计费设备。一般要求高速公路通信专用网内部呼叫不计费；专网用户呼叫市话、国内长途和国际长途的计费方式可参照公网的要求执行。

      - 交换机容量

- 话务量要求

a. 普通用户：忙时每线话务量：0.16～0.18Erl（其中发话占55%，受话占45%）。

b. 中继线：平均每线话务量：0.6～0.7Erl/（其中发话占55%，受话占45%）。

c. BHCA值：应满足系统运行需要。

- 交换机容量配置

交换机装机容量包括初装容量和终期容量，分为用户数量（用户线）和局间中继线容量。初装容量按近期用户数量配置，并预留20～30%余量；与市话局间的中继线数量一般可按用户线的10%比例设置。终期容量应以满足用户不断发展的业务需求为目标。因此，要求交换机的机型选择应具有可持续发展的能力。

表5-4　数字程控交换机典型容量配置表

| 项目 | E1中继接口 | V5.2数字接口 | 市话中继接口 | Z1用户接口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省通信中心 | ≥80 | / | 2×2M（数字） | 500 |  |
| 路段通信中心 | ≥2 | N | 1×2M（数字） 或30L（模拟） | N |  |

注：N表示不做要求，在具体工程设计中确定。

      - 编号方案

广东省高速公路通信专网电话业务采用统一编号，全网按照5位等位自动拨号方式。编号计划应符合信息产业部标准及交通行业JT/T462-2001《交通专用通信网编码规则》的相关规定。

- 首位字母编号：

“1” 特服及新业务服务首位号

“2～7” 省内用户首位号

“8” 交通专网字冠

“9” 移动用户首位号

“0” 入市话公网冠号

用户首位号根据广东省高速公路网相关要求，全省按区域分配。

- 广东省已建高速公路已经实行了号码编号，新建道路进行规范编号时，在不影响已有编号的情况下，可将其纳入进行统一考虑。

      - 同步系统

采用主从同步方式实现全省交换网的时钟同步。在省中心汇接局设基准时钟，在开阳设置备用基准时钟。省通信中心汇接局及开阳汇接局采用二级节点时钟，接受基准时钟的同步；同步信号通过骨干网将基准时钟送到各路段中心交换局，路段中心交换机采用三级时钟，与省中心、开阳中心的交换机同步。

      - 网络管理和维护

在省通信中心设置数字程控交换机系统一级网管中心，对省域内程控交换系统进行配置管理、性能管理、故障管理、安全管理、计费管理等在内的网络级管理。在路通信中心设置二级网管中心，对路段内程控交换系统进行维护管理。网管系统可通过Q3和TCP/IP等接口协议，采用DDN、FR、分组等方式与上级网管中心相连，并满足中国信息产业部关于网管的相关规定。

数字程控交换机的维护和管理应完成对交换设备的性能管理、故障管理、配置管理和安全管理，主要功能如下：

- 收集、分析电话网的话务负荷、流量流向和设备利用情况的数据。

- 监视电话网的话务负荷状况。

- 检测电话网的话务异常现象。

- 监视交换设备的重大故障告警。

- 判断分析产生话务异常的原因。

- 必要时通过人工方式实现部分话务控制和网路调度措施。

- 产生各种话务分析报告和汇总报表。

- 完成配置管理功能。

- 具备网管工作人员操作权限的管理功能。

      - 指令电话系统

指令电话系统是为监控中心工作人员提供在紧急情况下指挥和调度的一种通信手段。指令电话系统采用数字程控交换机热线、会议等功能实现。

指令电话系统由指令电话控制台（即主机）和指令电话分机构成。指令电话主机装设于监控中心；指令电话分机设在沿线的各基层单位，如：收费站、隧道管理站、服务区和养护工区等。

指令电话主机可选用多功能数字话机或多媒体数字录音终端实现；指令电话分机可选用DTMF或专用分机（免提式）。

通过指令电话主机可实现对指令电话分机的全呼、组呼和选呼，同时具备录音功能。指令电话主机应设置成各指令电话分机的热线用户，各分机之间不设置选叫功能。

    - 数据、图像传输通路

      - 数据传输通路

数据传输主要包括收费数据、监控数据、办公自动化（OA）数据、会议电视数据、呼叫服务中心数据等。

- 收费数据传输方案

  - 第一层：收费亭（车道）至收费站（由收费系统负责）；

  - 第二层：收费站至路段收费中心，一般由综合业务接入网提供10/100Mbit/s以太网传输通路（包括硬盘录像机联网信道）。

  - 第三层：收费中心至省结算中心，由骨干传输系统提供10/100Mbit/s或2M E1传输通路。

  - 目前各区域内部实现联网收费结算，各收费中心数据可通过10/100Mbit/s或2M E1传输通路先传至区域结算中心，再经骨干传输系统传至省结算中心。

- 监控数据传输方案

- 第一层：监控外场设备至所属监控中心，一般先通过光纤接到就近的通信站，再由综合业务接入网提供低速率或10/100Mbit/s以太网传输通路至通信中心。

- 第二层：各监控中心至省监控中心，由骨干传输系统提供10/100Mbit/s以太网传输通路，组成全省内高速公路监控广域数据网。

- 其他传输方案

路段接入网和骨干传输系统应为办公自动化数据、会议电视数据、呼叫服务中心数据提供或预留10/100Mbit/s以太网传输通道。

      - 图像传输通路

图像传输通路主要指监控、收费闭路电视传输通路，包括传输设备和传输介质（单模光纤）。从传输结构上来分，一般可以分成：外场摄像机至路段监控中心；路段监控中心至省监控中心两大部分。

- 外场摄像机至路段监控中心

主要指交通监控系统的道路沿线摄像机信号，以及收费系统的收费站摄像机信号，至所属监控收费中心的图像传输。

监控、收费图像传输宜综合考虑。根据传输距离的远近、图像传输需求、网络带宽等实际应用条件，可采用数字非压缩光端机方式进行传输，也可先采用视频数字压缩编解码方式传至路段中心。但根据目前广东已建高速运营现状及技术发展情况，新建路段宜采用数字编解码方式进行传输，已建路段可保留数字非压缩光端机传输方式。

根据图像编码地点的不同，可分为站内编码和摄像机本地编码两种方式：

① 站内编码：道路沿线的摄像机（或隧道内的摄像机）可以通过数字非压缩视频光端机以点对点或级联方式传至就近的无人通信站（图像的反向控制信号与图像复用传输）。收费亭、收费车道的摄像机通过数字非压缩视频光端机传至收费站内。

在无人通信站，监控和收费图像一起经数字压缩编码后，再传至路段监控中心，每路图像宜不少于2×2M带宽。

② 摄像机本地编码：道路沿线的摄像机（或隧道内的摄像机）在本地经视频传输远端接入设备进行数字压缩编码，然后传至就近的无人通信站（图像的反向控制信号与图像复用传输），视频传输远端接入设备与通信站的视频传输本地节点设备可以组成环型或链状网络。同样，收费亭、收费车道的摄像机通过视频传输远端接入设备进行数字压缩编码后传至收费站。

在无人通信站，监控视频流通过视频传输本地节点设备输出，以组播方式传至路段监控中心，每路图像宜不少于2×2M带宽。

视频传输两种方式均可采用，应根据项目具体情况确定。视频传输通道可通过路段接入网、千兆以太网等多种方式进行传输。

广东已建路段均采用MPEG-II编解码方式，目前可进行保留。但根据技术发展情况，宜采用并逐步过渡到H.264 (MPEG-4 AVC)的视频压缩协议。

- 路段监控中心至省监控中心

主要指各路段监控中心将接收到的图像以切换的方式（近期2～4路，远期8～16路）上传至省监控中心。

图像传输应采用数字压缩编解码方式。各路段中心采用组播方式传分别上传至省监控中心，组成全省广域视频传输网。对于路段内采用数字非压缩视频传输方式的，应在路段监控中心设置视频编码设备，将图像编码后上传至省监控中心。

广东已建路段均采用MPEG-II编解码方式，目前可进行保留；新建路段宜采用H.264 (MPEG-4 AVC)的视频压缩协议；目前两种方式并存，在上级中心可考虑双码流形式或编码格式转换的方案。远期则宜逐步过渡到H.264 (MPEG-4 AVC)的视频压缩协议。

- 数字视频联网设备配置

省中心、路段中心与无人通信站之间的视频图像联网应实现数字传输、计算机操作和网络化管理。

在无人通信站，一般配置以太网交换机、视频编码器等设备；在省中心、路段中心，一般配置以太网交换机、视频解码器、网络服务器、多媒体终端（监视器）等设备。

网络服务器管理本地所有视频资源的设备，接收来自本地控制键盘和多媒体监控终端的请求，实现视频切换，还可根据需要对网络上其他网络管理器进行远程控制。多媒体监控终端安装视频管理软件和视频解压卡，实现对图像的截取、存储、录像等操作。

视频管理软件以客户/服务器方式工作，用户通过监控终端实现对视频监控的各种控制操作。该软件还应能根据用户特定的要求进行二次开发。

- 设备性能要求

视频编解码设备：

① 视频接口参数

电视信号制式：PAL，NTSC

电视信号标准：彩色电视广播标准（国标GB3274-82）

输出阻抗：75

信号电平：1Vp-p

接口：BNC  75视频线

② 数据接口参数

电气标准：异步RS232/RS485，同步V.24

速率：异步1.2Kbps～19.2Kbps，同步 64Kbps

接口：DB9

③ 图像质量

真彩实时图像，连续传输无动画感。

视频分辨率：帧率为25帧/秒，分辨率不低于720×576像素，延时小于100毫秒。

视频压缩标准：采用国际通用的视频压缩标准MPEG-2/H.264（MPEG-4 AVC）。

    - 会议电视系统

      - 系统构成

全省高速公路会议电视系统由省中心会议电视系统和各路段中心会议电视系统构成。即由中心会议室和分会议室MCU（多点控制单元）、会场视讯终端及传输通道构成两级网络结构。

会议电视网络宜采用H.323标准组建，并能兼容专线方式接入，支持64Kb/s、384 Kb/s、786 Kb/s～2048 Kb/s的传输速率。

各路段中心至省中心配置10/100M以太网接口。也可根据会场的条件，利用程控交换系统的2B+D（ISDN）通道开展会议电视业务。

会议电视系统应符合《会议电视系统工程设计规范》(YD/T 5032—2005)、《会议电视系统工程验收规范》(YD/T 5033—2005)和《IP视讯会议系统工程设计暂行规定》(YD/T 5135-2005)的相关要求。

      - 系统功能

主要功能如下：

具有交互式多媒体（图像、语音、数据等）会议电视系统—Conference TV。

会议控制功能：提供如下的会议控制功能，适应各种形式不同的会议。

- 广播方式；

- 双方会谈方式，两个会议开音，其余会议闲音；

- 座谈方式，会议画面动态分配；

- 主席会场可以监视任一会场的画面，指定分会场发言；

- 如果取得遥控权，可以遥控其它会场的摄像机；

- 镜头位置预置功能；

- 全中文集中控制操作；

- 视频计算机处理。

      - 设备配置

会场设备由会议电视系统多点控制单元（MCU）和终端设备组成。

- 多点控制单元（MCU）

MCU是会议电视系统的核心部件。它的主要功能是多个会议电视终端进行通信时，进行图像与语音的分配（或切换）。MCU由后台微机进行管理，管理员可通过人机界面实现对MCU的配置和测试。MCU的基本功能：

  - 接收来自会场的视频、音频、控制等各种数据组合而成的数字流；

  - 提取各方的音频分量并进行混合处理，即将数字音频信号混合相加，再变成数字流输出到各会场；

  - 对视频和控制数据进行选择和切换处理；

  - 发送需要的数字流到各分会场；

  - 可实时监测会议的进行状态和线路的状态，以便能在出现故障时及时报告并处理；

  - 在MCU的控制下，主席终端可监视会议内任意会场；

  - 在一个MCU中，可同时组织相互独立的几个会议。

- 终端设备

终端设备负责音频、视频信号的采集处理与压缩编码，同时要将MCU传来的数据压解并回收。终端设备包括摄像设备、电视机、音响设备、终端处理器、终端管理系统等。

终端处理器主要完成视频、音频信号的编解码，传输信号的复用和解复用、命令的实时转发和协议。

终端管理系统用于终端系统的维护、管理、告警等功能，它具有会议控制的功能，用户可以通过它来控制会议。

    - 呼叫服务中心

      - 系统方案

（1）技术体制

呼叫服务中心可采用基于板卡方式、基于交换机方式等多种技术体制实现。省级呼叫服务中心应面向全省服务，目前宜采用基于交换机方式。

（2）网络结构

服务中心系统有两种网络结构：集中式客户服务系统和分布式客户服务系统。推荐近期采用集中式，在省中心建立服务中心。远期采用分布式，省服务中心——路段服务中心2级结构。

呼叫服务中心应由全省统一规划设置。省级高速公路呼叫服务中心建设初期可采用集中式网络结构，负责完成全省范围内的呼叫及信息处理业务。随着业务量增加、管理和信息处理能力需求的加强，可根据地理区域和人口分布密度设置若干路段呼叫服务子中心，并逐步过渡到分布式网络结构。呼叫子中心应具有独立处理呼叫业务功能，并能向呼叫服务中心自动或人工转发。

（3）专用客服号

全省应建立统一的呼叫服务中心特服号码。

      - 系统构成

在省中心设客户服务中心，在各监控中心设路段服务中心。省服务中心与路段服务中心之间由骨干网提供10/100M以太通路。

客户服务中心主要完成呼叫平台的搭建和对外服务功能的建立，系统构成如下：

（1）呼叫服务中心硬件一般包括排队机、自动呼叫分配器（ACD）、自动语音应答系统（IVR）、计算机电信集成（CTI）系统、录音放音系统、服务器、交换机、座席终端和电源等。

（2）呼叫服务中心软件一般包括CTI控制子系统、自动语音/传真子系统、座席子系统、监控管理子系统、数据库管理系统、业务处理子系统、统计分析子系统等。

（3）呼叫服务中心应具有很强的话务处理能力和稳定性，保证在恶劣天气、封路、重大交通事故、拥堵等情况下避免网络拥塞。

（4）呼叫服务中心硬件设备技术要跟上网络技术的发展，并支持良好的软件二次业务开发。

      - 系统功能

呼叫服务中心应覆盖全省所有高速公路，向社会公众提供全面的公路通行状况、出行信息、交通行业管理法规、交通运输安全和自然灾害等信息，提供交通信息查询、投诉、咨询、建议、紧急服务，建立和完善交通行业的服务职能。呼叫服务中心基本服务内容应包括：

（1）交通法规：提供交通行业政策咨询、与交通相关的政府管理规章，与公众出行、客货运输企业、车辆、驾驶员管理相关的规定与政策法规。

（2）道路信息：基本信息（线路类型、沿途设施、收费状况等）、动态信息（维修、施工、拥塞、故障、交通管制等）。

（3）出行服务：路况查询、位置查询、行车路线选择、气象信息等。

（4）紧急服务：提供维修站、拖车服务机构、车辆救援机构等相关服务信息，协助交警、消防、医疗等部门实施紧急救援。

（5）建议与投诉等。

    - 通信电源

通信系统应为每个通信站和通信中心提供和安装通信设施所需要的电源、及其配套设备。包括成套的稳压电源、整流电源、蓄电池、UPS和防雷接地设备等。

      - 基本要求

- 整流电源应采用灵活的积木结构，整流模块按n+1方式配置。电源应设施稳定、安全可靠、易于维护。

- 电源设备能达到全自动化，适合无人职守的要求，具备远端维护管理接口。

- 电源设备的管理应能与光纤数字传输系统的网管结合设置，能够在中心通过维护终端，对通信电源系统（包括整流电源、蓄电池等）进行远端监测和维护。

- 通信电源应符合《通信电源设备安装工程设计规范》（YD/T 5040—2005）和《通信电源设备安装工程验收规范》（YD 5079—2005）的要求。

      - 容量配置

包括整流器、蓄电池、交流用电负荷等。

- 整流器容量配置

表5-5  通信站设备用电负荷及整流器模块容量配置表

| 通 信 站 | 交换机 （SPC） | 干线传输（ADM、REG） | 接入设备 （OLT、ONU） | 合计 | 整流器 容量配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省通信中心 | 20A | 8A |  | 28A | 100A |
| 路通信中心 | 20A | 8A | 6A | 34A | 100A |
| 无人通信站 |  | 8A | 6A | 6A | 30A |

注：无人中继站含REG设备。

- 蓄电池容量配置

表5-6  通信站蓄电池容量配置表

| 通 信 站 | 蓄电池容量 | 电压 | 组数 | 交流停电后 保护小时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省通信中心 | 400Ah | -48V | 2 | 2×8 | 每组200Ah |
| 路通信中心 | 400Ah | -48V | 2 | 2×8 | 每组200Ah |
| 无人通信站 | 100Ah | -48V | 1 | 1×8 | 每组100Ah |

- 通信站交流用电负荷

表5-7 通信站交流用电负荷表

| 通 信 站 | 通信设备用电（KW） | 维护用电 （KW） | 合计 （KW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省通信中心 | 8 | 4 | 12 |  |
| 路通信中心 | 8 | 4 | 12 |  |
| 无人通信站 | 3 | 1 | 4 |  |

      - 通信电源防雷与接地

为了防止雷电进入供电线路，除了按电力系统安装规定在配电室，进线端加有进线保护，并在变压器高压侧加装高压避雷器外，由于电磁感应和静电感应在低压侧也会出线较大过电压，加之雷击波可直接侵入低压器。因此，在低压三相进线端必须加装避雷器。通信电源由机房的配线盘上引出220V后，在电源引出线上加一电源避雷器。然后再引入到所需交流220V的设备上去。

为保证通信质量和用电安全，通信站均设独立的联合接地装置（包括直流电源接地，测试接地和屏蔽接地）和保护接地装置。联合接地电阻应不大于1欧姆。接地系统由房建部门设计，建议接地装置的埋设和引入线应与通信机房的房建工程同步实施。

    - 通信光电缆

      - 通信光缆

（1）光缆线路用于通信网络（骨干网、接入网）和长途语音、数据、图像等信号传输，应满足近、远期交通工程建设规模及业务需求。

（2）配置原则：一般路段宜分开设置两根光缆，即主干光缆和辅助光缆，以保证高速公路主干通信光缆的可靠性与稳定性。对于外场终端节点较少的路段，在不影响主干光缆通信的情况下，可合并设置。在隧道区段，应为隧道内监控设备(数据、图像)、光纤紧急电话和有线广播等系统、电力监控系统的信号传输分别在左、右洞敷设光缆。

（3）容量配置：各路段至少敷设两根通信光缆，其中一根作为主干光缆，只允许承担通信站之间传输业务，外场设施信号传输须使用其它光缆；各路段干线光缆至少专为全省干线通信联网预留12芯光纤，为其他业务预留芯数需另外考虑；在高速公路枢纽互通区域，须按照规划敷设匝道段通信管道，匝道段通信管道内敷设干线光缆；干线光缆芯数不得少于24芯，采用G.652单模光纤；路段内光纤用户接入网采用4~8芯G.652单模光纤；光端机光缆配置1芯/套；辅助光缆应按规划期末的需求配置。

（4）线缆选型：应采用适于管道敷设的松套层绞式光缆或中心束管式光缆，并符合我国通信行业标准《层绞式通信用室外光缆》(YD/T 901—2009)和《核心网用光缆——中心管式通信用室外光缆》(YD/T 769—2003)的要求。单模光纤技术规范应符合ITU-T G.652建议。普通路段室外线缆应敷设在通信管道内，隧道内敷设在电缆沟内，大、中桥上敷设在通信管箱内。对于因其他特殊原因造成无法管道敷设的，可采用直埋线缆和架空线缆。

（5）线路的设计和安装应符合《本地通信线路工程设计规范》（YD5137—2005）、《本地通信线路工程验收规范》（YD/T 5138—2005）、《长途通信光缆线路工程验收规范》（YD 5121—2005）等相关标准的要求。

      - 通信电缆

（1）电缆线路用于室外短途信号传输、场区电缆及室内配线，长途通信不宜采用主干电缆。

（2）容量配置：用于连接业务电话、指令电话的电缆至少应提供50%的备用线对；用于连接紧急电话和监控外场设备的电缆应有70%的备用线对；与市话网相连的引入电缆至少应有30%备用线对。

（3）线缆选型：室外一般采用适于管道敷设的市话全塑电缆。室内一般采用铜芯PVC绝缘电缆以及相应的配线设施，满足综合通信网的音频和低速数据业务的接入需求。

    - 支撑网

一个完整的通信网需要有若干个用以保障业务网络正常运行、增强网络功能、提高网络服务质量的支撑网。在支撑网中传递的是相应的监测和控制信号。支撑网包括同步网、公共信道信令网、网络管理网等。

      - 同步网

数字同步网是通信网必不可少的重要组成部分，它是保证网络定时性能质量的关键。同步的含义是使通信网内运行的所有数字设备工作在一个相同的平均速率上，如果接收端与发送端时钟频率不一致，接收端会漏读或重读发送来的信息，导致误码的产生，造成传输性能的劣化。网络同步的基本目标是控制数字设备滑动的产生。

同步网由全国基准时钟（PRC）、地区基准时钟（LPR）和同步供给单元（SSU）构成。SSU具有频率基准选择、处理和定时分配的功能，SSU可以是独立的同步设备（如BITS），也可以是程控交换、传输设备中的同步功能单元。

根据我国数字同步网的建设规范，高速公路通信系统的同步网采用主从同步法。由于我国PRC设置的数量和布局尚不完善，广东省高速公路通信网络的同步系统应采用LPR作为一级节点时钟，为通信系统提供同步源，系统中所有时钟都跟踪LPR。定时基准的分配采用逐级跟踪的树状结构，低等级的时钟从高等级的时钟获取定时基准并按规定顺序传给更低等级的时钟；局内定时信号采用并行方式分配。传送定时基准的方式有：

  - PDH 2048 kbps专线传送；

  - 从STM－N线路信号中提取；

  - 从PDH 2048 kbps业务电路中提取。

在省通信中心设置区域基准时钟（LPR），作为全省高速公路数字同步网的主时钟。基准时钟产生的定时基准信号通过定时基准传输链路送到各通信中心。同步时钟系统为全网提供同步时钟信号，调整网元时钟，建立并保持全网同步，防止出现通信中断、阻塞、静音、数据包丢失和可靠性下降等现象，避免受控滑动的发生。

开阳通信中心已设置1套BITS系统，该时钟作为骨干网络的备用同步时钟。省中心LPR正常运行时备用时钟不发生作用；在省中心LPR失效时，自动启用备用时钟，全网倒换跟踪备用基准时钟。

      - 信令网

信令网不仅可以传送与电话有关的客户服务控制信号，还可传送其他如网络管理和维护信息信号，是整个网络的神经系统。针对广东省高速公路的实际建网情况，目前，各个片区已建成的高速公路已采用NO.7信令方式组建了程控交换网，因此可依托于高速公路的程控交换网建立广东省高速公路信令逻辑网，即NO.7信令网。

根据广东省高速公路程控交换网的规模，信令网的信令转接点（STP）和信令点（SP）采用与交换机合设的方式组建。各路段中心交换机之间信令可经过STP转接；路段中心交换机和省中心汇接局交换机之间采用直联方式。

远期，考虑到网内信令点的大量增加，可扩增省中心信令转接点，用于汇接各个路段SP。届时，省中心与路段汇接局交换机之间信令采用直联方式连接。广东省高速公路信令网结构如下图所示：

图5-2 信令网结构示意图

      - 网管网

网管网是收集、处理、管理、存储有关通信网络维护、操作和管理信息的一种综合手段，使主管通信网的部门可以对整个通信网络进行全面掌控。由于高速公路路段维护力量较弱，因此省中心对全省路网的集中统一管理就更加至关重要。

结合广东省高速公路通信系统实际情况，采用将网管网进行分类、分级实行全省统一网管、统一监控的方式，可极大减少运维成本、减轻运维压力，提高运维效率和质量。

从分类角度看，全省通信系统网管网可分为交换网管网、传输网管网、接入网管网、电源网管网、环境监控网管网、时钟同步网管网等；从分级角度看，全省通信系统网管网可分为两级，第一级为省中心，属网络级网管；第二级为各路段中心，属子网级网管。对于网络级网管实施带外管理，即通过专门的数据通道将省中心网管与各路段中心网管相连；对于子网级网管实施带内管理，直接管理业务子网的通信设备。

实现全省统一、集中的网管目标必须根据实际情况分步实施。

- 第一阶段：网元层网管系统

高速公路建设初期，路段较少，且各路段可能由不同的业主承建和管理。采用网元级网管系统，即在通信中心设置本地维护终端，对通信中心所辖区域内的程控交换机、综合业务接入网、光传输网、通信电源等网元进行管理。

- 第二阶段：部分网络层集中网管系统

随着路网规模的逐步扩大，省中心可适时考虑建设程控交换网、骨干传输网等的集中网元管理系统，该系统应具备网络层网管系统的部分功能，实现端到端的业务管理。

- 第三阶段：网络层网管系统

各专业的集中网管系统通过标准Q3协议和一定的管理模式互通，不同厂家的设备均可通过标准接口和协议纳入全省的网络层网管系统，实现网元、网络管理的一体化，最终建成标准的网管网。

图5-3 网管网结构示意图

    - 通信管道工程

各路段的通信管道应与相邻路段的通信管道互相贯通；省际间的通信管道应相互衔接或预留衔接条件。全省高速公路通信管道宜由省监控通信中心统筹协调管理。